
TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATINDA KULLANILAN BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI İÇİN ALINACAK ÖNLEMLERE AİT

YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç


MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Merkeze Bağlı Teşkiller tarafından kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmelerin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı aşamalarında, herhangi bir şekilde çıkacak yangının, can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlayacak yangın öncesinde ve sırasında alınacak tedbirler ile organizasyon, eğitim ve denetimin usul ve esaslarını belirlemektir. 

Kapsam


MADDE 2- (1) Bu Yönerge, TCDD Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra Teşkilatı ve Merkeze Bağlı Teşkiller ile Gar, İstasyon, Liman, Van Gölü Feribot, İskele, Ambar, Lojistik Depo, Mağaza, Fabrika, Atölye, Depo, Alimantasyon, Müze, Laboratuvar, Hizmet Evleri ve Sağlık Merkezi gibi tesisler ile açık ve kapalı yerlerde bulunan motorlu ve motorsuz kara ve deniz taşıt araçları, her türlü gereçleri, ziraat tesisleri, fidanlık ve ağaçlık gibi sahaları ve kira ile işgal altında bulunan binalarda alınacak yangın önleme ve söndürme tedbirlerini, yangının ısı, duman, zehirleyici gaz, boğucu gaz ve panik nedeniyle oluşan can güvenliğine yönelik tehlikeleri en aza indirmek için gerekli olan işletmelerin tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim aşamalarında alınacak önlemleri ve hazırlıkları kapsar.


Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge; 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 19/12/2007 tarihli ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve Yönetmelikte yapılan, 10.08.2009 - 2009/15316 sayılı, 12.03.2012 -2012/2958 sayılı, 16.03.2015-2015/7401 sayılı ve 29.06.2017 – 2017/10459 sayılı değişikliklere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

a) Açık arazi işletmesi: Tabiat şartlarına açık olan ve otopark, tank sahaları, hurda sahaları, kimyevi madde, kereste deposu, piknik alanı ve turistik tesis gibi amaçlarla kullanılan muhtelif büyüklükteki arazi işletmesini,


b) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kiriz halini, 

c) Acil durum asansörü (İtfaiye asansörü): Binalarda bulunan, kullanımı doğrudan yangın söndürme ve kurtarma ekiplerinin veya itfaiyenin denetimi altında bulunan ve ek korunum uygulanmış olan özel asansörü,


ç) Acil durum aydınlatması: Olağan aydınlatma devrelerinin kesintiye uğraması hâlinde, armatürün kendi gücüyle veya ikinci bir enerji kaynağından beslenerek sağlanan aydınlatmayı,

       
d) Acil durum ekibi: Yangın, deprem ve benzeri afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlayan, olaya ilk müdahaleyi yapan, arama-kurtarma ve söndürme işlerine katılan ve gerektiğinde ilk yardım uygulayan ekibi,
      
e) Acil durum planları: Acil durumlarda yapılacak müdahale, koruma, arama-kurtarma ve ilk yardım iş ve işlemlerinin nasıl ve kimler tarafından yapılacağını gösteren ve acil durum öncesinde hazırlanması gereken planları,

            
f) Alevlenme noktası: Isınan maddeden çıkan gazların, bir alevin geçici olarak yaklaştırılıp uzaklaştırılması sonucunda yanmayı sürdürdüğü en düşük sıcaklığı,

      
g) Apartman: İçinde bağımsız mutfak ve banyoya sahip en az üç mesken bulunan binayı,

      
ğ) Atrium: İki veya daha çok sayıda katın içine açıldığı, merdiven yuvası, asansör kuyusu, yürüyen merdiven boşluğu veya su, elektrik, havalandırma, iklimlendirme ve haberleşme gibi tesisatın içinde yer aldığı, tesisat bacaları ve şaftlar hariç olmak üzere, üstü kapalı geniş ve yüksek hacmi,

     
h) Basınçlandırma: Kaçış yollarındaki iç hava basıncını yapının diğer mekânlarındaki basınca göre daha yüksek tutarak duman sızıntısını önleme yöntemini,


ı) Bina yüksekliği: Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar olan mesafeyi veya imar planında ve bu Yönetmelikte öngörülen yüksekliği,

  
i) Bodrum katı: Su basman kotunun altında inşa edilen, kısmen tabii veya tesviye edilmiş zemin altında kalan katı,


j) Çıkmaz koridor mesafesi: Mekân içerisinden mekânın koridora bağlanan kapısına kadar olan mesafe göz önüne alınmaksızın, kaçışta, mekânların bağlı olduğu koridorun en uzak noktasından koridor boyunca bir çıkışa veya iki yönde kaçış imkânına sahip olunan noktaya kadar olan mesafeyi,


k) Dış yüzey cephe kaplaması: Yapıyı dış etkenlere karşı koruyan yapının taşıyıcı sisteminin ve duvarlarının malzeme veya farklı malzeme katmanlarından oluşan sistem ile kaplanmasını,
    
l) Duman haznesi: İçinde dumanın toplanması amacıyla tavanda tasarlanan hacmi,

    
m) Duman kontrolü: Yangın hâlinde duman ve sıcak gazların yapı içindeki hareketini veya yayılımını denetlemek için alınan tedbirleri,

    
n) Duman perdesi: Yükselen dumanın yanal yayılımını sınırlamak amacıyla tavanda sabit konumda, uzaktan kapatılabilen veya bir algılayıcı uyarısıyla kapanan, yangına karşı dayanıklı bölücü perdeyi,

    
o) Duman tahliyesi: Dumanın yapının dışına kendiliğinden çıkmasını veya mekanik yollarla zorlamalı olarak atılmasını,

    
ö) Duman yönlendirme bacası: Yangın hâlinde, dumanların istenilen yöne çekilerek yangının genişlemesini önlemeye yönelik bacaları,


p) EN: Avrupa standartlarını,


r) Gaz dedektörü: İlgili standardına uygun elektrik kesilmesine karşı kendinden bataryalı algılama ve uyarı cihazını,
   
s) Geleneksel cephe kaplaması: Bir yapıda taşıyıcı sistemi ve/veya dış duvarları oluşturan yapı elemanlarının, arada havalandırma boşluğu teşkil edilmeyecek şekilde çeşitli yapı malzemeleri kullanarak kaplanmasını,

   
ş) Giydirme cephe: Binanın taşıyıcı sistemine kendine ait bir konstrüksiyon yardımı ile asılı olarak yapının kabuğunu oluşturan, binanın yükünü almayan, önceden üretilmiş değişik malzemelerden oluşan dış duvarları,

   
t) Güvenlik bölgesi: Binadan tahliye edilen şahısların bina dışında güvenli olarak bekleyebilecekleri bölgeyi,


u) Hizmet binası: TCDD teşkilatında kullanılan Genel Müdürlük, Bölge, İşletme, Liman İşletmesi, Gar, İstasyon, Durak, Konut, Misafirhane, Yatakhane, Fabrika, Makasçı Kulübesi, Role Kulübesi, CTC, Kreş, Lokal, Isı Merkezi, Arıtma Tesisi, İaşe, Kompresör, İşçi Barakası, Dinamit, Alimantasyon, Oto Garajı, Direzin Garajı, Atölye, Müze, Ambar, Lojistik, Depo, Kömürlük, Jeneratör, Trafo, Revizörlük, Su Deposu, İşçi Binası, Geçit Barakası, Yolcu Bekleme, Santral, Kataner, Bekçi Kulübesi, Loko Deposu, Kısım Hekimliği, Gişe Kulübesi, Malzeme Deposu, Soyunma Odası, Sosyal Tesis, Şube Şefliği, Çay Ocağı, Yemekhane, Sinyal ve Telekomünikasyon, GSMR, Elektrifikasyon Şefliği, Mekanik Atölye Müdürlüğü, Demiryolu Bakım Onarım Müdürlüğü, Demiryolu Bakım Onarım Şefliği, Satın Alma ve Stok Kontrol Müdürlüğü, Kargo, Akaryakıt İstasyonu, Kumanda Kulesi ve burada belirtilmeyen ve halen kullanımda olan her türlü binalar ile her türlü yüzen, çeken ve çekilen taşıma araçlarını,


ü) Islak borulu yağmurlama sistemi: Boruları sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemini,

 
v) İlgili standart: Türk standartlarını, bu standartların olmaması hâlinde Avrupa standartlarını, Türk veya Avrupa standartlarında düzenlenmeyen hususlarda, uluslararası geçerliliği kabul edilen standartları,

y) Kaçış (Yangın) merdiveni: Yangın hâlinde ve diğer acil hâllerde binadaki insanların emniyetli ve süratli olarak tahliyesi için kullanılabilen, yangına karşı korunumlu bir şekilde düzenlenen ve tabiî zemin seviyesinde güvenlikli bir alana açılan merdiveni,


z) Kaçış uzaklığı: Herhangi bir katta bir mekan içinde durulabilen en uzak noktada bulunan bir kullanıcının kendisine en yakın kat çıkışına kadar almak zorunda olduğu yürüme yolunun uzunluğunu,


aa) Kaçış yolu: Oda ve diğer müstakil hacimlerden çıkışlar, katlardaki koridor ve benzeri geçişler, kat çıkışları, zemin kata ulaşan merdivenler ve bina son çıkışına giden yollar dâhil olmak üzere binanın herhangi bir noktasından yer seviyesindeki cadde veya sokağa kadar olan ve hiçbir şekilde engellenmemiş bulunan yolun tamamını,


bb) Kademeli yatay tahliye: Kullanıcıların yangından uzaklaşarak aynı kat seviyesinde yer alan yangın geçirimsiz komşu kompartımana sığınmasını,


cc) Kamuya açık bina: Otel, sinema, tiyatro, hastane, lokanta, okul, yurt, lokal, işyeri, açık ve kapalı spor tesisleri, eğitim ve dinlenme tesisi ve benzeri binaları,

 
çç) Kamuya açık kullanım: Binanın, herkesin giriş ve çıkışına açık olarak kullanılmasını, 
 
dd) Konut: Ticari amaç gözetmeksizin bir veya birçok insanın iş zamanı dışında barınma, dinlenme ve uyuma amacıyla ikamet ettiği, imar planında bu amaca ayrılmış olan yeri,


ee) Kullanıcı yükü: Herhangi bir anda, bir binada veya binanın esas alınan belirli bir bölümünde bulunma ihtimali olan toplam insan sayısını,
  
ff)  Kullanıcı yük katsayısı: Yapılarda kişi başına düşen kullanım alanının metrekare cinsinden m2/kişi olarak ifadesini,

  
gg) Kuru boru sistemi: Normalde içinde su bulunmayan, yangın hâlinde itfaiyenin zemin seviyesinden su basabileceği boruyu,


ğğ) Kuru borulu yağmurlama sistemi: Çalışma öncesi, kontrol vanasından sonraki boru hattı, basınçlı hava veya inert gaz ile dolu durumda tutulan otomatik söndürme sistemini,

  
hh) Korunumlu koridor veya hol: Bitişik olduğu mekânlardan yangına karşı dayanıklı yapı elemanlarıyla ayırılmak suretiyle yangın etkilerinden korunmuş koridoru veya holü,

       
ıı) Korunumlu merdiven: Yangına karşı dayanıklı bir malzeme ile çevrili veya yangından etkilenmeyecek şekilde düzenlenen merdiveni,


ii) Merkez Teşkilatı: Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ile diğer Daire Başkanlıkları ve Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi (Datem),

jj) Mevcut yapı: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan ve kullanım amacı değiştirilmeyen yapı, bina, tesis ve işletmeyi,


kk) Ortak merdiven: Birden çok sayıda kullanım birimine hizmet veren kaçış merdivenini olarak da kullanılabilen bina merdivenini,


ll) Sertifika: Herhangi bir ekipman, malzeme veya hizmet için, Türk Standartları Enstitüsü veya Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul gören uluslararası bir onay kuruluşu tarafından test edilerek verilen ve ilgili standartlara uygunluğu gösteren belgeyi,

         
mm) Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG): Petrolden ve doğalgazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonları veya bunların karışımını,


nn) Site: Herhangi bir şekilde çevresinden ayrılan ortak kullanım alanları, güvenlik teşkilatı ve sistemleri ile yönetim bütünlüğü olan konut veya işyeri topluluğunu,


oo) Son çıkış: Bir yapıdan kaçış sağlayan yolun yapı dışındaki yol ve cadde gibi güvenlikli bir alana geçit veren bitiş noktasını,


öö) Sulu boru sistemi: Sürekli olarak su ile dolu durumda tutulan boruyu,


pp) Taşra teşkilatı: Bölge, Liman İşletme, Feribot, Fabrika Müdürlükleri ile Merkeze Bağlı Teşkilleri,


rr) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nü, 


ss) Tek yönlü kaçış mesafesi: Bir mekân içindeki kişilerin sadece tek bir yönde hareket ederek bir çıkışa veya alternatifli iki yönde kaçış imkânına sahip olduğu noktaya kadar olan mesafeyi,

şş) Teşekkül: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nü, 
          
tt) TS: Türk Standartları Enstitüsünce yürürlüğe konulmuş Türk standartlarını,


uu) Yağmurlama (sprinkler) sistemi: Yangını söndürmek, soğutmayı sağlamak ve gelişen yangını itfaiye gelinceye kadar sınırlamak amacı ile kurulan ve su püskürtmesi yapan otomatik sistemi,


üü) Yangına karşı dayanım (direnç): Bir yapı bileşeninin veya elemanının yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerini belirlenmiş bir süre koruyarak yangına karşı dayanmasını,


vv) Yangına tepki: Belirli şartlar altında bir ürünün yangına maruz kaldığında gösterdiği tepkiyi,


yy) Yangın bölgesi (zonu): Yangın hâlinde, uyarı ve söndürme tedbirleri diğer bölümlerdeki sistemlerden ayrı olarak devreye giren bölümü,


zz) Yangın duvarı: İki bina arasında veya aynı bina içinde farklı yangın yüküne sahip hacimlerin birbirinden ayrılması gereken hâllerde, yangının ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran düşey elemanı,

 
aaa) Yangın güvenlik holü: Kaçış merdivenlerine yangının ve dumanın geçişini engellemek için yapılacak bölümü,

 
bbb) Yangın kapısı: Bir yapıda kullanıcılar, hava veya nesneler için dolaşım imkânı sağlayan, kapalı tutulduğunda duman, ısı ve alev geçişine belirli bir süre direnecek nitelikteki kapı, kapak veya kepengi,


ccc) Yangın kesici: Bina içinde, yangının ve dumanın ilerlemesini ve yayılmasını belirlenmiş bir süre için durduran, yatay veya düşey konumlu elemanı,


ççç) Yangın kompartımanı: Bir bina içerisinde, tavan ve taban döşemesi dâhil olmak üzere, her yanı en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı yapı elemanları ile duman ve ısı geçirmez alanlara ayrılmış bölgeyi,

 
ddd) Yangın perdesi: Korunması gereken nesne, ürün veya alt yapının yangına karşı korunması veya ısının yatay veya düşey olarak yayılmasını engellemek maksadıyla kullanılan özel donanımlı bariyerleri,

  
eee) Yangın tahliye projesi: Mimari proje üzerinde, kaçış yollarının, yangın merdivenlerinin, acil durum asansörlerinin, yangın dolaplarının, itfaiye su verme ve alma ağızlarının ve yangın pompalarının yerlerinin renkli olarak işaretlendiği projeyi,


fff) Yangın türü: Yanmakta olan maddeye göre; 

     1) A sınıfı yangınlar: Odun, kömür, kâğıt, ot, doküman ve plastik gibi yanıcı katı maddeler yangınını,

     2) B sınıfı yangınlar: Benzin, benzol, makine yağları, laklar, yağlı boyalar, katran ve asfalt gibi yanıcı sıvı maddeler yangınını,

     3) C sınıfı yangınlar: Metan, propan, bütan, LPG, asetilen, havagazı ve hidrojen gibi yanıcı gaz maddeler yangınını,

     4) D sınıfı yangınlar: Lityum, sodyum, potasyum, alüminyum ve magnezyum gibi yanabilen hafif ve aktif metaller ile radyoaktif maddeler gibi metaller yangınını,


ggg) Yangın yükü: Bir yapı bölümünün içinde bulunan yanıcı maddelerin kütleleri ile alt ısıl değerleri çarpımları toplamının, plandaki toplam alana bölünmesi ile elde edilen ve MJ/m2 olarak ifade edilen büyüklüğü,

         
ğğğ) Yapı malzemeleri: Bina ve diğer inşaat işleri de dahil olmak üzere, bütün yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak amacı ile üretilen bütün malzemeleri,

         
hhh)  Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiyi,

                
ııı) Yapı sorumluları: Yapım işlerinde görev alan yapı müteahhidi, proje müellifi, tasarımcı, şantiye şefi ve yapı denetimi kuruluşunu,
         
iii) Yapı yüksekliği: Bodrum katlar, asma katlar ve çatı arası piyesler dâhil olmak üzere, yapının inşa edilen bütün katlarının toplam yüksekliğini,
        
jjj) Yüksek bina: Bina yüksekliği 21.50 m’den, yapı yüksekliği 30.50 m’den  fazla olan binaları,
        
kkk) Yüksek tehlike: Yüksek tehlike sınıfına giren maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı yerleri

        
lll) Yönetmelik: 27/11/2007 tarih ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 19/12/2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve bu Yönetmelikte yapılan değişikleri (EK:14),
             ifade eder. 
             
Uygulama

MADDE 5- (1) Bu Yönerge; Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra (19/12/2007) yapılacak yeni yapılar ile bu tarihten önce yapı ruhsatı alınmış olmakla birlikte henüz yapımına başlanmamış binalarda,
              (2) Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra kullanım amacı değiştirilerek sağlık, eğitim, konaklama amacıyla kullanılacak bina ve tesisler ile tehlikeli maddelerin bulundurulacağı binalarda,
              (3) Mevcut binalardan proje değişikliği gerektiren esaslı onarım ve tadilat projelerinde, binanın kullanım sınıfına ve özelliklerine göre,
              (4) Toplanma amaçlı binalarda,
              (5) Yönetmelikte belirtilen diğer yapı, bina tesis ve işletmelerimizde uygulanır.   

              (6) Karada ve suda, sürekli veya geçici, resmi veya özel, yeraltı veya yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve onarımlarını içine alan sabit ve hareketli tesisler, 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin uygulanması bakımından yapı sayılır, her türlü yüzen araçlar, çeken ve çekilen taşıt araçları mevcut yapı niteliğinde sayılarak, Yönetmeliğe göre işlem yapılır. Kara ve deniz taşıtlarında kendi mevzuatlarında  belirtilen araç ve gereçler de bulundurulur.
              (7)  21.7.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamında, “Korunması Gerekli Kültür Varlığı“ olarak tescil edilen yapılar tarihi yapı olarak kabul edilir. Bu binalarda, Yangın güvenliği ile ilgili yapılacak yangın tahliye projeleri, algılama ve söndürme projeleri ile ilgili olarak “Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu” nun görüşü alınır ve 2007/12937 sayılı Yönetmelik ve bu Yönetmelikte yapılan değişiklik (Ek-14) 167/A, 167/B ve 167/C maddeleri göz önünde bulundurulur.
              (8) Bu Yönergede tanımlanmamış açıklık gereken hususlar hakkında Türk Standartları bu standartların olmaması halinde ise Avrupa Standartları (EN) esas alınır. Türk veya Avrupa Standartlarında düzenlenmeyen hususlarda uluslararası geçerliliği kabul edilen standartlar kullanılır. 
              (9) Yönergenin uygulanmasında, proje ve yapım ile ilgili olarak tereddütte düşülen hususlarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, diğer hususlar hakkında ise İçişleri Bakanlığının yazılı görüşü alınır ve bu görüşe göre işlem yapılır.

Görev ve sorumluluk


MADDE 6- (1)  TCDD Genel Müdürlüğünce kullanılmakta olan hizmet binalarının işletim, bakım ve kullanımı aşamasında Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatı ile merkeze bağlı teşkillerin her kademedeki yöneticileri, bu Yönergede belirtilen hizmet ve görevleri, Genel Müdürlük emir ve direktifleri doğrultusunda plan ve programlara uygun olarak düzenlemek, noksansız olarak yerine getirmek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumlu olup,
                 a) Genel Müdürlükte, Destek Hizmetleri Daire Başkanı,  Bölge Müdürlüklerinde Destek Hizmetleri Servis Müdürü, Fabrika ve Liman İşletme Müdürlüklerinde İnsan Kaynakları Şube Müdürü, Feribot Müdürlüğü ile Merkeze bağı teşkillerde ise İdari İşleri yürüten sorumlular,   

b)  Kara araçları seyir halindeyken veya geçici olarak duraklarda bulunduğunda; 

    1) Tren ve her türlü Demiryolu aracında Tren Şefi veya bu görevi yapan personel                                            
                     2) Motorlu kara taşıt araçlarında sürücüleri, 

                     3) Her türlü yol sabit ve hareketli iş makinelerinde operatörleri.
c) Deniz araçlarında;

    1) Seyir halindeyken kaptanları, 

                     2) Limanda bağlı bulunduklarında Dok Kaptanları, 
              Bu Yönergeyi uygulamakla sorumludurlar.
              (2) Bu Yönerge hükümlerinin Teşekkülümüzde uygulamasını takip etmek ve yangın önleme tedbirlerini denetlemekten Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü/Sivil Savunma, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanları sorumludur. 
              (3) TCDD Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında mevcut hizmet binalarının 2007/12937 Sayılı Yönetmeliğin onuncu kısmında yer alan yangın güvenliğine ait önlemler, yapı sahibi (ilgili daire, kullanıcı dairenin bina yetkilisi) tarafından yerine getirilir.
              (4)
Teşkilat dahilinde ihtiyaç duyulacak yeni bir yapı ve tesis üretiminin tasarımında ve projelendirilmesinde, halen kullanılmakta olan mevcut binalarda proje değişikliğini gerektiren esaslı onarım projelerinde 2007/12937 Sayılı Yönetmeliğin aşağıda  madde başlıkları belirtilen (4-12 arasındaki hükümler) yangın güvenliğine ait önlemlerin yerine getirilmesinden;
a) İnşaatı gerçekleştiren ilgili Daire Başkanlığı, 

b)  İnşaatta görev alan Kontrol Mühendisleri,

c)  Projeden sorumlu Mimar ve Mühendisler,

ç)  Uygulayıcı, Yükleniciler,

                        d) Yapı üretiminde ve kullanımında yer alan, Müşavir, Danışman, Proje Kontrol,       Yapı Denetim ve İşletme Yetkilileri, Yapı Sahibi (İlgili daire, kullanıcı dairenin bina yetkilisi),

              Görevli ve sorumludurlar.
              (5)Binalara ilişkin genel yangın güvenliği hükümleri 
a) Binanın inşası  

b) Binaların yerleşimi

c) Binaya ulaşım yolları

                ç) Bina taşıyıcı sistemi stabilizesi 

d) Yangın kompartımanları

e) Yangın duvarları

f) Döşemeler

g) Cepheler
h) Çatılar

ı)Binalarda kullanılacak yapı malzemeleri

i) Kaçış güvenliği esasları

j) Kaçış yolları
k) Çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı

l) Kaçış yolu sayısı ve genişliği

m) Yangın güvenlik holü

n) Korunumlu iç kaçış koridorları ve geçitler

o) Dış kaçış geçitleri

ö) Kaçış merdivenleri

p) Acil çıkış zorunluluğu

r) Kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi

s) Kaçış merdiveni özellikleri

ş) Dış kaçış merdivenleri

t) Dairesel Merdiven

u) Kaçış rampaları

ü) Kaçış merdiveni havalandırması

v) Bodrum kat kaçış merdivenleri

y) Kaçış yolu kapıları
   (6) Bina bölümlerine ve tesislerine ilişkin düzenlemeler
                a) Kazan daireleri

     
     b) Doğalgaz ve LPG tesisatlı kazan daireleri


c) Yakıt depoları


ç).Mutfaklar, çay ocakları,
                d) Sobalar ve bacalar

                e) Sığınaklar, 
                f) Otoparklar
                g) Çatılar

                h) Asansörlerin özellikleri
                ı) Acil durum asansörü

                j) Yıldırımdan korunma tesisatı

                k) Transformatör, 
                l) Jeneratör

               (7) Elektrik tesisatı ve Sistemleri
a) Elektrik tesisatı ve sistemlerinin özellikleri
                  b) İç tesisat

c) Yangın bölmelerinden geçişler  
                (8)Acil durum aydınlatması ve yönlendirmesi
a) Kaçış yollarının aydınlatılması

b) Acil durum aydınlatması sistemi

c) Acil Durum Aydınlatması ve Yönlendirmesi

               (9)Yangın algılama ve uyarı sistemleri

 a) Tasarım ilkeleri
 b) Algılama ve uyarı sistemi

 c) Alarm verme

ç) Yangın kontrol panelleri

d) Yağmurlama sistemi alarm istasyonları

e) Gazlı söndürme sistemi alarm arıza çıkışları

f) Duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kontrol izlemeleri

g) Sesli ve ışıklı uyarı cihazları

h) Acil durum kontrol sistemleri

ı) Kablolar
                (10) Periyodik testler, bakım ve denetim
                (11) Duman kontrol sistemleri
a) Tasarım ilkeleri

b) Duman kontrolünün esasları

c) İklimlendirme ve havalandırma tesisatının duman kontrolünde kullanımı

ç) Kazan dairesi, jeneratör odası, mutfak, otoparklar ve tahıl depolarının duman kontrolü  

d) Basınçlandırma sistemi
                (12) Yangın söndürme sistemleri


   a) Tasarım ilkeleri


   b) Sulu söndürme sistemleri


   c) Su basınç ve debi değeri


   ç) Su depoları ve kaynaklar


   d) Yangın pompaları


   e) Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları

   f) Hidrant sistemi

   g) Yağmurlama sistemi

                    h) İtfaiye su verme bağlantısı

                    ı) Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme ve önleme sistemleri
                    i) Taşınabilir söndürme cihazları
                (13)Tehlikeli maddelerin depolanması ve kullanılması 


   a) Tehlikeli maddeler ile ilgili olarak uygulanacak hükümler

   b) Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması
                    c) Depolama hacimlerinin genel özellikleri

                    ç) Patlayıcı maddeler

                    d) Parlayıcı ve patlayıcı gazlar

                    e) LPG tüplerinin depolanmasına ilişkin esaslar


    f) LPG tüplerinin kullanılması


    g) LPG ikmal istasyonları


    h) LPG depolanması ve ikmal istasyonları ile ilgili güvenlik tedbirleri


    ı) Doğalgaz kullanım esasları

    i) Yanıcı ve parlayıcı sıvılar


    j) Bildirim ve izin mecburiyeti


   k) Azami depolama miktarları ve depolama şekilleri


    l) Tehlike bölgelerinin tanımları


   m) Tehlike bölgelerindeki sınırlamalar


   n) Depo binası içinde depolama


   o) Açıkta yerüstü depolama


   ö) Depolama tankları


   p) Akaryakıt servis istasyonları


    r) Genel olarak yangından korunma işlemleri

                (14) Yangın söndürme ve algılama, duyuru ve acil aydınlatma gibi aktif yangın güvenlik sistemlerinin yeterli olmamasından; projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde proje müellifleri ve yapımın eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde ise yüklenici ve yapımcı firma sorumludur. Sistemin uygun çalışmaması işletmeden kaynaklanıyor ise işletmeci kuruluş doğrudan sorumludur. Yangın güvenlik sisteminin yaptırılmasının gerekli olduğu yapı sahibine yazılı olarak bildirildiği halde yapı sahibi tarafından yaptırılmamış veya standartlara uygun yaptırılmamış ise yapı sahibi sorumludur.    
                (15) 2007/12937 Sayılı Yönetmelik hükümleri ile yönetmelikte yapılan ve yapılacak değişikliklere uyulmaması sebebiyle meydana gelen yangın hasarlarından dolayı;
                     a) Yapı inşasında yer alan yapı sahipleri, işveren ve işveren temsilcileri
                     b) Tasarımda, uygulamada ve denetimde görevli mimar ve mühendisler,
                     c) Yapı denetimi kuruluşları,
                     ç) Yükleniciler, imalatçılar ve danışmanları,

                      kusurlarına göre sorumludur.
                 (16) Binaların yangın algılama ve söndürme projeleri tesisat projelerinden ayrı olarak hazırlanır. Bir kat alanı 2000 m2 den fazla olan katların tahliye projeleri mimari projelerden ayrı olarak hazırlanır. Diğer yapılarda ise mimari projelerde gösterilir. Projeler, ruhsat vermeye yetkili merciler tarafından onaylanarak uygulanır. Yorumlanması gereken, açıklık gerektiren veya belirsiz olan konularda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının görüşü alındıktan sonra işlem yapılır.
                (17) Yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler, yangın söndürme, algılama ve tahliye projelerinin ve uygulamalarının 2007/12937 sayılı Yönetmelik hükümlerine, Yönetmelikte yapılan değişikliklere, uygun olup olmadığını kontrol etmek mecburiyetindedir.

                (18) Yangın güvenliği sistemlerinin teşvik edilmesi için, ilgili kanunlarda belirtilen vergi, resim ve harçlar hariç olmak üzere proje onay ve denetim hizmetlerinden hiçbir şekilde vize harç ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep ve tahsil edilemez.  
              Yetki devri
              MADDE 7- (1) Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Merkeze bağlı Teşkillerin her kademedeki yöneticileri asli sorumlulukları kendilerinde kalmak kaydıyla gerektiğinde sınırlarını açıkça belirterek mevzuat dâhilinde yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir.   
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Sorumluluk ve Yasaklar
              Sorumluluk ve yasaklar 


MADDE 8- (1) Herhangi bir yerde kontrol dışı ateş yandığının veya duman çıktığının görülmesi veya bu durumun kamera kontrol ve görüntüleme merkezlerinde kameralar vasıtasıyla tespit edilmesi halinde, ilk görenin mevcut haber verme sistemi ile önce kendi birimindeki sorumlu amir ve ekiplere varsa kendi itfaiyesine ve daha sonra şehir itfaiyesine yangın yerini doğru tarif ederek bildirmesi, mümkün olduğu ölçüde yangını kontrol altına alma ve kurtarma çalışmaları yapması zorundadır. 
  
(2) Hizmet binalarında görülebilir yerler ile güvenlik ve kontrol sistemlerinin bulunduğu yerlere, kırmızı zemin üzerine fosforlu sarı veya beyaz renkte itfaiyenin güncel telefon numarası yazılması zorunludur.
       
(3) TCDD dâhilindeki Gar, Fabrika, Liman, Mağaza, Lojistik Depo, atölye vb. işyerlerinde yangına tahsisli yol ve hatların üzerinde motorlu ve tekerlekli vasıtaların kolaylıkla geçebilecekleri şekilde yeteri kadar geçitler hazırlanır ve bu geçitler özel işaretlerle belirtilir ve mecbur kalmadıkça kapatılmaz. 
     (4) Yangına müdahaleyi kolaylaştırmak bakımından hizmet binalarının ana girişi ve civarında itfaiye araçlarının rahatlıkla yanaşmasını temine yönelik “park yasağı” konulur ve bu husus trafik levha ve işaretleriyle gösterilir. 
     
(5) Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 10000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, otel, motel, sağlık, toplanma ve eğitim binalarında, binaya ait yangın tahliye projeleri, bina girişinde ve yangın sırasında itfaiyenin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde bulundurulur. Bu projelerde; binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, varsa itfaiye asansörleri, yangın dolapları, itfaiye su verme ağızları, yangın pompaları ile jeneratörün yeri işaretlenir.
       
(6) Binada yangın çıkması hâlinde olaya müdahale eden acil durum ekipleri mahalli itfaiye teşkilatı amirinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerler ve ona her konuda yardım etmek mecburiyetindedirler.
       
(7) Gerek bina acil durum ekiplerinin ve gerekse yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin görev yaptıkları sırada, yetkili itfaiye amirince can ve mal güvenliğini korumak üzere verilecek olan karar ve talimatlar, acil müdahale ekipleri, yangın güvenliği sorumluları ve bütün personel tarafından aynen yerine getirilir.  
       
(8) Bina kullanıcıları, bina görevlileri, gönüllü ekipler ve olay yerinde bulunan herkes, itfaiye ekiplerinin görevlerini yerine getirmesine yardımcı olur ve çalışmaları güçleştirici davranışlardan kaçınır.

       
(9) TCDD dâhilindeki bütün işyerlerinin park ve bahçelerinde ocak yeri olarak ayrılmış yerler dışında ateş yakmak, ateşle ilgili işler yapmak ve anız yakmak yasaktır.  Kâğıt, plastik ve naylon gibi kolay yanan maddeler ile kıvılcımlı küllerin ve sigara izmaritlerinin kapalı mekânlara, kapı önlerine dökülmesi yasaktır.
      
(10) Araçların yangın söndürme cihazlarının kullanılmasını ve itfaiye araçlarının geçişini zorlaştıracak şekilde park edilmesi,  itfaiye araçlarına yol verilmemesi, yaya kaldırımını aşacak şekilde tabela ve afiş asılması, sergi açılarak yolun kapatılması ve dar sokaklara araç park edilmesi gibi fiil ve hareketler yasaktır.
      
(11) Her türlü binada, açık arazide, tesiste, sokakta, caddede, meydan ve alanda bulunan sabit ve seyyar yangın söndürme tesisat ve cihazlarını karıştırmak, bozmak, kırmak sökmek, içine kâğıt ve paçavra gibi yabancı maddeler koymak veya bunları kullanılmayacak hâle getirmek veyahut bozuk bir hâlde tutmak, her ne suretle olursa olsun yangın musluklarının önünü kapatmak, bina önüne ip çekmek, tente asmak ve benzeri hareketler yapmak yasaktır. Yangın söndürücü tesis ve malzeme, amacı dışında kullanılamaz.
      
(12) Birbirlerine yakın alanlarda faaliyet yürüten işyerlerimizde, İtfaiye Örgütü bulunan birime eğitim ve planlama çalışmaları da dâhil olmak üzere yangın önleme, müdahale ve kurtarma faaliyetlerini yürütürken diğer işyerlerince ihtiyaç duyulan her türlü yardımın sağlanması zorunludur. 
      
(13) Bu bölümdeki maddelerde yer alan yangın güvenliği, itfaiyeye yardım ve yasaklar ile ilgili hususların uygulanmasından, kamu yapılarında binadaki en üst amir sorumludur.



ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yangın Güvenliği Önlemleri   
           
Mevcut binalarda yangın güvenliği ile ilgili alınacak önlemler                            
           
MADDE 9- (1) 12/06/2002 tarih ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak yangın tedbirleri alınan mevcut binalarda, 2007/12937 sayılı Yönetmelik hükümlerine göre ilave tedbirler alınmaması asıldır. Ancak mal sahibi (Binayı kullanan ilgili daire, kullanıcı dairenin bina yetkilisi) tarafından gerek görülürse alınabilir. 2007/12937 sayılı Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra (19/12/2007) kullanım amacı değiştirilerek sağlık, eğitim,  konaklama ve tehlikeli madde bulundurulacak binalarla kullanıcı sayısı 50 kişiyi geçen toplanma amaçlı binalar dışında kalan mevcut yapılar hakkında bu kısım hükümleri uygulanır. 

(2) 2007/12937 sayılı Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra, kullanım amacı değiştirilen mevcut yapılarda, 2007/12937 sayılı Yönetmeliğin 138 inci maddenin birinci fıkrasında sayılanlar hakkında, Yönetmeliğin diğer kısımlarında belirtilen hükümler uygulanır.
      
(3) Doğalgaz tesisatı kurulan mevcut binalarda 2007/12937 sayılı Yönetmeliğin 112 inci maddesinin (j) bendi uygulanmaz. 

       
(4) Binada ilave çıkış gerekliliğini veya kaçış merdivenlerinin yeniden düzenlenme mecburiyetini gerektiren bir kullanım mevcut ise binanın bütünü göz önüne alınarak binanın tamamı için ilave çıkış veya kaçış merdiveni yaptırılması şarttır.

              Mevcut yapılarda ilave çıkış veya kaçış merdiveni gerektiğinde muvafakat alınması ve ilave kat yapılmaması kaydıyla komşu parsel veya bina ile birlikte ortak çözümler üretilebilir. 

      
  (5) 2007/12937 sayılı Yönetmelik hükümlerine göre binaya yağmurlama sistemi, yangın dolabı veya itfaiye su alma ağzı gibi sistemlerin yapılmasının şart olduğu hallerde su girişi ana hattı ve ana kolonlar mal sahibi tarafından yaptırılır.

              (6) Yönetmelik hükümlerine göre binada algılama sisteminin yapılmasının şart olduğu hallerde algılama ve uyarı sisteminin ana paneli binanın tamamına hizmet verecek şekilde mal sahibi tarafından yaptırılacaktır.

              (7) Bu bölümde belirtilmeyen ve açıklık bulunmayan hususlar hakkında yapı ruhsatı vermeye yetkili idarenin görüşü alınır ve alınması gereken tedbirler mal sahibi tarafından yerine getirilir.  
               Mevcut binalar için özel hükümler       

               MADDE 10- (1) Mevcut binalarda,  aşağıda sıralanan özel hükümler 2007/12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği incelenerek bu Yönergenin 6 ıncı maddesinde sorumluluk verilen makamlarca yerine getirilecektir. 

 a) Bina Taşıyıcı Sisteminin Stabilizesi
      b) Kaçış yolları  

                c) Çıkış kapasitesi ve kaçış uzaklığı

      ç) Kaçış yolu sayısı ve genişliği


d) Yangın güvenlik holü
e) Acil çıkışı zorunluluğu
f) Kaçış merdiveni yuvalarının yeri ve düzenlenmesi
g) Kaçış merdiveninin özellikleri 

h) Dış kaçış merdivenleri
ı) Dairesel merdiven 

i) Kaçış merdiveni havalandırması 

j) Bodrum kat kaçış merdivenleri 

k) Kaçış yolu kapıları 

l) Konutlar 

m) Kullanım özelliklerine göre binalarda kaçış merdiveni ve çıkışlar
n) Asansörler

o) Algılama ve uyarı sistemi
ö) Kablolar
p) Basınçlandırma sistemi
r) Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları 
s)Yağmurlama sistemi 

ş) İtfaiye su verme bağlantısı
               
t) Tehlikeli maddelerin depolanması ve kullanılması
              Yangın söndürme sistemleri 

              MADDE 11 (1) Yangın Söndürme Sistemleri, TCDD tarafından kullanılan tüm yapı ve hizmet binaları ile tünel, liman, dok, tren ve açık arazi gibi yapılarda yangın öncesi ve sırasında kullanılan sabit söndürme tesisatlarıdır.
              (2) Yangın söndürme sistemleri her yapıda meydana gelebilecek yangını söndürecek kapasitede olacak, yapının ekonomik ömrü boyunca otomatik veya el ile gereken hızda devreye girerek fonksiyonunu yerine getirecek durumda olacaktır.
              (3) Kurulması gereken yangın söndürme sistemi ve tesisatın nitelikleri, kurulacak tesisatın cinsi, miktarı ve yerleştirilmeleri binanın ve binada bulunabilecek malzemelerin yangın türüne göre belirlenecek, sistemde kullanılan bütün ekipmanlar sertifikalı olacaktır.

              (4) Binalarda kurulan söndürme tesisatı binada bulunanlara zarar vermeyecek, panik çıkmasını önleyecek ve yangını söndürecek şekilde tasarlanacak, tesis edilecek ve çalışır durumda tutulacaktır.

              (5) 2007/12937 sayılı Yönetmeliğin gerekli gördüğü her sistem, cihaz, ekipman ve işletme prosedürü kurulduktan sonra anılan yönetmelikçe aksi belirtilmedikçe performans ve çalışma sürekliliği sağlanacak şekilde devamlı olarak bakıma tabi tutulacaktır. Bakım çalışmaları ilgili TSE Standartları ve Tesisat yönetmelikleri ile 2007/12937 sayılı yönetmelikte belirtilen gereksinimleri karşılayacak şekilde yerine getirilecektir.

              (6) Binalarda kurulan söndürme sistemleri kontrol ve onaya tabi tutulacaktır. Periyodik test ve bakım gerektiren sistemlerin ve cihazların kontrolü testi ve bakımı belirlenen esaslar dâhilinde amirin veya yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina sorumlusunun gözetiminde yaptırılacaktır.
              (7) Her türlü yangın söndürme sistemlerinin, ilgili mevzuata ve standartlara uygun olarak tasarlanması ve tesis edilmesi zorunludur.


 Sulu söndürme sistemleri (Su basınç ve debi değeri)

 MADDE 12- (1) Sabit boru tesisatı, yangın dolapları sistemi, hidrant sistemi ve yağmurlama sistemi gibi sulu söndürme sistemleri için yapılmış hidrolik hesaplar neticesinde gerekli olan su basınç ve debi değerleri, merkezi şebeke veya şehir şebekeleri tarafından karşılanamıyor ise yapılarda, kapasiteyi karşılayacak yangın pompa istasyonu ve deposu oluşturulması gerekir.

 Su depoları ve kaynaklar


 MADDE 13- (1) Sistemde en az bir güvenilir su kaynağı bulunmalıdır.

     (2) Sulu söndürme sistemleri için kullanılacak su depolarının yangın rezervi olarak ayrılmış bölümlerinin başka amaçla kullanılmaması ve sadece söndürme sistemlerine hizmet verecek şekilde düzenlenmesi gerekir.
     (3) Sulu söndürme sistemleri tasarımında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen bina tehlike sınıfları dikkate alınır. Su deposu hacmi, düşük tehlike için 30 dakika, orta tehlike için 60 dakika ve yüksek tehlike için 90 dakika esas alınarak bulunur.
     (4) Yağmurlama sistemi, yangın dolabı ve hidrant sistemi bulunan sulu söndürme sistemleri su deposu hacmi, ön hesap için Yönetmeliğin Ek-8/A tablosunda yer alan veriler esas alınarak veya beşinci fıkrada belirtilen usule göre hesaplanabilir. Tablo kullanılırken yükseklik olarak yağmurlama başlığının kullanıldığı en üst kod esas alınır. Su deposu hacmi hidrolik hesap yapılarak hesaplanır ise hidrolik hesap metoduyla bulunan su deposu hacmi esas alınır.
     (5) Su deposu hacmi ön hesaplaması, Yönetmeliğin Ek-8/B’ye göre hesaplanan yağmurlama sistemi su debisine ve Ek/8C’de belirtilen yangın dolabı su debisi ve hidrant sistemi var ise hidrant debisi de ilave edilerek, tehlike sınıfına göre üçüncü fıkrada belirtilen sürenin çarpılması ile hesaplanabilir. 
     (6) Yapıda sulu söndürme sistemi olarak sadece yangın dolapları sistemi mevcut ise, su kapasitesi, TS EN 671-1 ve TS EN 671-2’ye uygun sistemlerde Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin altıncı alt bendinde verilen tasarım debi değerlerinin tehlike sınıfları için bu maddenin üçüncü fıkrasında verilen süreler ile çarpımı ile hesaplanır. Kullanım alanı yüksek tehlike sınıfı değilse ve yapıda sadece yangın dolapları sistemi mevcutsa yangın dolapları binanın kullanım suyu sistemine bağlanabilir ve ayrı bir sistem istenmez.
     (7) Yapıda sadece çevre hidrant sistemi bulunması hâlinde, su ihtiyacı, en az 1900      1 /dak debiyi 90 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olmak üzere, bina tehlike sınıfına göre yapılacak hidrolik hesaplar ile belirlenir.
                Yangın pompaları
       Madde 14- (1) Yangın pompaları; sulu söndürme sistemlerine basınçlı su sağlayan, anma debi ve anma basınç değeri ile ifade edilen pompalardır. Pompaların, kapalı vana (sıfır debi) basma yüksekliği anma basma yüksekliği değerinin en fazla % 140’ı kadar olması ve % 150 debideki basma yüksekliği anma basma yüksekliğinin % 65’inden daha küçük olmaması gerekir. Bu tür pompalar, istenen basınç değerini karşılamak şartıyla, anma debi değerlerinin % 130’u kapasitedeki sistem talepleri için kullanılabilir.
     (2) Sistemde bir pompa kullanılması hâlinde, aynı kapasitede yedek pompa olması gerekir. Birden fazla pompa olması hâlinde, toplam kapasitenin en az % 50’si yedeklenmek şartıyla, yeterli sayıda yedek pompa kullanılır.
     (3) Pompanın çevrilmesi, elektrik motoru yanı sıra içten yanmalı motorlar veya türbinler ile olabilir.
              (4) Yedek dizel motor tahrikli pompa kullanılmadığı takdirde, yangın pompalarının enerji beslemesi güvenilir kaynaktan ve binanın genel elektrik sisteminden bağımsız olarak sağlanır.
     (5) Yangın pompalarının, otomatik hava boşaltma valfi ve sirkülasyon rahatlama valfi gibi yardımcı elemanlarının bulunması gerekir. 
    (6) Her pompanın ayrı bir kumanda panosu ve panonun da kilitli olması gerekir. Elektrik kumanda panosunun, faz hatasının, faz sırası hatasının ve kumanda fazı hatasının bilgi ışıkları ile donatılması gerekir. Pano ana giriş devre kesicisine pano kilidi açılmadan erişilememesi gerekir.
  (7) Her pompanın ayrı bir kumanda basınç anahtarının olması gerekir. Basınç anahtarlarının; kumanda panosunun içine yerleştirilmiş, su basıncını boru bağlantısıyla hisseden, su darbelerine karşı korumalı, alt ve üst değerler ayrı ayrı ve bağımsız olarak ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra kilitlenebilir olması şarttır.
   (8)  Pompa kontrolü basınç kumandalı; tam veya yarı otomatik olabilir.
             (9)  Pompa odası veya pompa istasyonunda elektrik motor tahrikli pompalar için +4 °C ve dizel motor tahrikli pompalar için +10 °C üzerinde sıcaklığın sürekli sağlanabilmesi için uygun gereçler sağlanır.
  (10) Pompa istasyonunda, servis, muayene ve ayar gerektiren cihazların çalışma alanı etrafında acil aydınlatma sağlanması şarttır.
  (11)  Zemin yeterli bir drenaj için eğimli hazırlanarak suyun pompadan, sürücüden ve kontrol panosu gibi kritik cihazlardan uzaklaştırılması sağlanır.  

Sabit boru tesisatı ve yangın dolapları 


MADDE 15- (1) Tesisatın amacı, bina içinde yangın ile mücadelede güvenilir ve yeterli suyun sağlanmasıdır. Bunun için, bina içinde itfaiye su alma hattı ve yangın dolapları tesis edilir:
   a) İtfaiye su alma hattı; yangın ile mücadelede, itfaiye personeli ve eğitilmiş personel tarafından kullanılmak üzere tesis edilir. İtfaiye su alma hattı tesisinde aşağıda belirtilen şartlara uyulur.
     1) Yüksek binalar ile kat alanı 1000 m2’den fazla olan alışveriş merkezlerinde, otoparklarda ve benzeri yerlerde ıslak veya kuru sabit boru sistemi üzerinde, itfaiye personelinin ve eğitilmiş personelin kullanımına imkân sağlayan bağlantı ağızları bırakılması ve bu bağlantı ağızlarının kaçış merdiveni veya yangın güvenlik holü gibi korunmuş mekânlarda olması şarttır. Bir boyutu 60 m’yi geçen katlarda yangın dolabı ve itfaiye su alma ağzı yapılması gerekir.
    2) Herhangi bir noktadan su alma ağzına olan mesafe 60 m’den fazla olamaz.
    3) Sabit boru tesisatı üzerinde bulunan bütün hortum bağlantıları şehir itfaiyesinin kullandığı normlara uyumlu olacaktır.
    4) Bağlantı ağızlarının, binanın yağmurlama ve yangın dolapları sistemine suyu sağlayan sabit boru tesisatında bırakılması hâlinde, bu bağlantıların ana kolonlar üzerinden doğrudan yapılması gerekir.
  b) Yangın dolapları tesisatı; Bina içindeki kişilerin yakındaki küçük bir yangını kontrol etmesini ve söndürmesini sağlayabilmek üzere, bina içine tesis edilen sabit bir tesisatı ifade eder. Tesisat, duvarlar üzerine veya kabinler içine monte edilmiş ve kalıcı olarak bir su temin tesisatına bağlanmış olan sabit birimlerden oluşur. Yangın dolaplarının tesisinde aşağıdaki şartlara uyulur.
    1) Yüksek binalar ile toplam kapalı kullanım alanı 1000 m2’den büyük imalathane, atölye, depo, konaklama, sağlık, toplanma amaçlı ve eğitim binalarında ve alanlarının toplamı 
600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve ısıl kapasitesi 350 KW’ın üzerindeki kazan dairelerinde yangın dolabı yapılması mecburidir. 
    2) Yangın dolapları; her katta ve yangın duvarları ile ayrılmış her bölümde aralarındaki uzaklık 30 m’den fazla olmayacak şekilde düzenlenir. Yangın dolapları mümkün olduğu kadar koridor çıkışı ve merdiven sahanlığı yakınına kolaylıkla görülebilecek şekilde yerleştirilir. Binanın yağmurlama sistemi ile korunması ve katlara itfaiye su alma ağzı bırakılması hâlinde, yangın dolapları, ıslak tip yağmurlama branşman hattından beslenebilir ve aralarındaki uzaklık 45 m’ye kadar çıkarılabilir.
    3) Hortumların saklandığı dolabın ve kabinlerin gerekli cihazların döşenmesine izin verecek büyüklükte olması şarttır. Bunların yangın sırasında hortum ve cihazların kullanılmasını zorlaştırmayacak şekilde tasarlanması ve sadece yangın söndürme amacı için kullanılması gerekir. 
    4) Hortumları serme ve bağlama gibi becerilere sahip eğitilmiş personeli veya itfaiye görevlisi olmayan yapılarda, yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarının TS EN 671-1' e uygun olması şarttır. Hortumun, yuvarlak yarı-sert TS EN 694 normuna uygun, çapının 25 mm olması, uzunluğunun 30 m'yi aşmaması ve lüle (lans) kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilmesi gerekir.
    5) İçinde itfaiye su alma ağzı olmayan yuvarlak yarı-sert hortumlu yangın dolaplarında tasarım debisinin 100 l/dak ve tasarım basıncının 400 kPa olması şarttır. Lüle girişindeki basıncın 900 kPa’ı geçmesi halinde, basınç düşürücülerin kullanılması gerekir.  

    6) Yetişmiş yangın söndürme görevlisi bulundurulmak mecburiyetinde olan yapılarda kullanılabilecek yassı hortumlu yangın dolaplarının TS EN 671-2 standardına uygun olması şarttır. Yassı hortumun; anma çapının 50 mm’yi, uzunluğunun 20 m’yi geçmemesi ve lüle kapama, püskürtme veya fıskiye veyahut her üçünü birden yapabilmesi gerekir. Dolap tasarım debisinin 400 l/dak ve tasarım basıncının en az 400 kPa olması şarttır. Lüle girişindeki basıncın 900 kPa’ı geçmesi halinde, basınç düşürücü kullanılır.  
    7) Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sistemlerinin TS EN 671-3 standardında belirtilen periyodik bakımlarının, bina sahibi, yönetici veya sorumlu bina yetkilisi tarafından yaptırılması mecburidir. 
             Hidrant sistemi

    MADDE 16-(1) Yapıların yangından korunmasında, ilk müdahalede söndürülemeyen yangınlara dışarıdan müdahale edebilmek için mümkün olduğunca yapının veya binanın bütün çevresini kapsayacak şekilde tesis edilecek hidrant sistemi bünyesinde yerleştirilecek hidrantların, itfaiye ve araçlarının kolay yanaşabileceği ve bağlantı yapabileceği şekilde düzenlenmesi gerekir.
   (2) Hidrant sistemi dizayn debisinin en az 1900 l/dak olması şarttır. Debi, binanın tehlike sınıfına göre artırılır. Hidrant çıkışında 700 kPa basınç olması gerekir.
   (3) Hidrantlar arası uzaklık çok riskli bölgelerde 50 m, riskli bölgelerde 100 m, orta riskli bölgelerde 125 m ve az riskli bölgelerde 150 m alınır.
   (4) Normal şartlarda hidrantlar, korunan binalardan ortalama 5 ilâ 15 m kadar uzağa yerleştirilir.
   (5) Hidrant sistemine suyu sağlayan boru donanımında ring sistemi mevcut değil ise, kullanılabilecek en düşük borunun çapının 100 mm olması ve hidrolik hesaba göre belirlenmesi gerekir.

   (6) Sistemde kullanılacak hidrantların, ilgili Türk Standartlarına uygun yerüstü yangın hidrantı olması gerekir. Hidrant sisteminde, hidrant yenilenmesini ve bakım işlemlerinin yapılmasını kolaylaştıracak uygun noktalarda ve yerlerde yeraltı veya yerüstü veyahut hem yeraltı ve hem de yerüstü hat kesme vanaları temin ve tesis edilir.

   (7) İçerisinde her türlü kullanım alanı bulunan ve genel yerleşme alanlarından ayrı olarak planlanan yerleşim alanlarında yapılacak binaların taban alanları toplamının 5000 m2’den büyük olması halinde dış hidrant sistemi yapılması mecburidir.
   (8) Sorumluluk bölgelerinde hizmette bulunan araçların giremeyeceği veya manevra yapamayacağı, ulaşım imkânı olmayan yerleşim mahalleri olan belediyeler, buralarda meydana gelebilecek yangınlara etkili bir şekilde müdahale yapılabilmesi bakımından, bu yerleşim yerlerinin uygun yerlerine yerüstü yangın hidrantları veya pompa ile teçhiz edilmiş yeterli kapasitede yangın havuzları ve sarnıçları yaptırmak mecburiyetindedir.
           
Yağmurlama sistemi


MADDE 17- (1) Yağmurlama sisteminin amacı; yangına erken tepki verilmesinin sağlanması ve yangının kontrol altına alınması ve söndürülmesi için belirli bir süre içerisinde tasarım alanı üzerine belirlenen miktarda suyun boşaltılmasıdır. Yağmurlama sistemi, aynı zamanda bina içindekilere alarm verilmesi ve itfaiyenin çağrılması gibi çeşitli acil durum fonksiyonlarını da aktif hâle getirebilir. Yağmurlama sistemi; yağmurlama başlıkları, borular, bağlantı parçaları ve askılar, tesisat kontrol vanaları, alarm zilleri, akış göstergeleri, su pompaları ve acil durum güç kaynağı gibi elemanlardan meydana gelir. Yağmurlama sistemi elamanlarının TS EN 12259’a uygun olması şarttır.
     (2) Aşağıda belirtilen yerlerde otomatik yağmurlama sistemi kurulması mecburidir:

       a) Yapı yüksekliği 30.50 m’den fazla olan konut haricindeki bütün binalarda,
       b) Yapı yüksekliği 51.50 m’yi geçen konutlarda,
       c) Alanlarının toplamı 600 m2’den büyük olan kapalı otoparklarda ve 10’dan fazla aracın asansörle alındığı kapalı otoparklarda,
       ç) Birden fazla katlı bir bina içerisindeki yatılan oda sayısı 100’ü veya yatak sayısı 200’ü geçen otellerde, yurtlarda, pansiyonlarda, misafirhanelerde ve yapı yüksekliği 21.50 m’den fazla olan bütün yataklı tesislerde,

       d) Toplam alanı 2000 m2’nin üzerinde olan katlı mağazalarda, alışveriş, ticaret, eğlence yerlerinde, 

       e) Toplam alanı 1000 m2’den fazla olan, kolay alevlenici ve parlayıcı madde üretilen veya bulundurulan yapılarda.

   (3) Yanıcı malzeme içermeyen ve yanıcı malzeme depolanmayan ıslak hacimlere, yanıcı malzeme ihtiva etmeyen ve yangına dirençli yapı elemanları ile ayrılan yangın merdiveni yuvalarına, asansör kuyusuna ve gazlı, kuru toz, su sprey ve benzeri diğer otomatik söndürme sistemleri ile korunan mahallere yağmurlama sistemi yapılmayabilir. 
   (4) Su ile genişleyen veya reaksiyona girerek yangının büyümesine sebep olabilecek maddelerin bulunduğu mahallere yağmurlama sistemi yapılmaz. 
   (5) Yağmurlama sistemi tasarımının TS EN 12845’e göre yapılması gerekir. Yağmurlama başlıklarının yerleştirilmesi kullanım alanının tehlike sınıfı ve yağmurlama başlığının koruma alanı dikkate alınarak yapılır. Düşük Tehlike ve Orta Tehlike-1 kullanım alanlarında bir adet standart yağmurlama başlığı en çok 21 m2 alanı koruyacak şekilde yerleştirilebilir.
   (6) Birinci ve ikinci derece deprem bölgelerinde, sismik hareketlere karşı ana kolonların herhangi bir yöne sürüklenmemesi için, dört yollu destek kullanılması ve 65 mm ve daha büyük nominal çaplı boruların katlardan ana dağıtım borularına bağlanmasında esnek bağlantılar ile boruların tavanlara tutturulmasında iki yollu enlemesine ve boylamasına sabitleme askı elemanları kullanılarak boruların kırılmasının önlenmesi gerekir. Dilatasyon geçişlerinde her üç yönde hareketi karşılayacak detaylar uygulanır.
   (7) Yağmurlama sistemi ana besleme borusu birden fazla yangın zonuna hitap ediyor ise, her bir zon veya kolon hattına akış anahtarları, test ve drenaj vanası ve izleme anahtarlı hat kesme vanası konulur.
   (8) Muhtemel küçük çaplı yangınlarda yağmurlama başlığının patlaması veya birkaçının hasara uğraması hâlinde, hemen değiştirilir ve yangın güvenlik sisteminin sürekliliğini sağlamak için 6 adetten az olmamak kaydıyla sistemin büyüklüğüne göre yeterli miktarda yedek yağmurlama başlığı ve başlığın değiştirilmesi için özel anahtarlar bulundurulur.
   (9) Yağmurlama sistemini besleyen borular üzerinde kesme vanaları bulunur. Boru hatlarında bulunan vanaların, bölgesel kontrol vanalarının ve su kaynağı ile yağmurlama sistemi arasında bulunan bütün vanaların devamlı açık kalmasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerekir.
   (10) Sistemde basınç düşürücü vana kullanılması hâlinde, her bir basınç düşürücü vananın önüne ve arkasına 1’er adet manometre konulur.

İtfaiye su verme bağlantısı


MADDE 18- (1) Yüksek binalarda veya bina oturma alanı 1000 m2’den büyük binalarda veya cephe genişliği 75 m’yi aşan binalarda, itfaiyenin sisteme dışarıdan su basabilmesi için, sulu yangın söndürme sistemlerine en az 100 mm nominal çapında itfaiye su verme bağlantısı yapılması şarttır. İtfaiye su verme bağlantısında 2 adet 65 mm storz tip rakor ve sistemde çek valf bulunur ve çek valf ile itfaiye bağlantısı arasındaki borulardaki suyun otomatik olarak boşalmasını sağlayacak elemanlar konulur. İtfaiye araçlarının bağlantı ağzına ulaşma mesafesi 18 m’den fazla olamaz.

Köpüklü gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri


   MADDE 19-(1) Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit otomatik söndürme sistemleri; tesisin nitelik ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uygun, güncel, sertifikalı ve ilgili standartlara göre tasarlanır.
   (2) Suyun söndürme etkisinin yeterli görülmediği veya su ile reaksiyona girebilecek maddelerin bulunduğu, depolandığı ve üretildiği hacimlerde uygun tipte söndürme sistemi tesis edilir.

   (3) Gazlı yangın söndürme sistemlerinin tasarımında TS ISO 14520 standardı esas alınır.

Her türlü gazlı söndürme sistemleri kurulurken; otomatik gaz boşaltımı sırasında veya sistemin devreye girdiğini işleticiye ve mahalde çalışan personele bildiren ve kişilerin söndürme mahallini tahliye etmesini sağlayacak olan sesli ve ışıklı uyarılar temin ve tesis edilmek zorundadır.
   (4) Gazlı yangın söndürme sistemi uygulanacak hacimlerdeki, doğal havalandırma amaçlı pencerede, kapıda veya duvarda bulunan menfez ve varsa havalandırma bacalarının yangın algılama ve gaz boşalım anında otomatik olarak kapanacak şekilde dizayn edilmesi gerekir.
   (5) Halon alternatifi gazlar ile tasarımı yapılmış gazlı yangın söndürme sistemlerinde kullanılan söndürücü gazın, ilgili standartlara göre belgelenmiş uzun süreli kullanım geçerliliğinin olması gerekir.
   (6) Sürekli insan yaşamının olmadığı kapalı alanlarda (depo, arşiv, bilişim sistem odaları ve benzeri) yangın oluşumunu önleyen ve akreditasyona tabi ulusal veya uluslararası sertifikasyon sistemine sahip oksijen azaltma sistemleri uygulanabilir.

Taşınabilir söndürme cihazları

 MADDE 20- (1) Taşınabilir söndürme cihazlarının tipi ve sayısı, mekânlarda var olan durum ve risklere göre belirlenir. Buna göre;
      a) A sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, çok maksatlı kuru kimyevi tozlu veya sulu,

      b) B sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu, karbondioksitli veya köpüklü, 

      c) C sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru kimyevi tozlu veya karbondioksitli,

      ç)  D sınıfı yangın çıkması muhtemel yerlerde, kuru metal tozlu, söndürme tüpleri bulundurulur.
  
(2) Düşük tehlike sınıfında her 500 m2, orta tehlike ve yüksek tehlike sınıfında her 250 m² yapı inşaat alanı için 1 adet olmak üzere, uygun tipte 6 kg’lık yangın söndürme cihazları bulundurulması gerekir. 
  
(3) Otoparklarda, depolarda, tesisat dairelerinde ve benzeri yerlerde ayrıca tekerlekli tip söndürme cihazı bulundurulması mecburidir.
  
(4) Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur. Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına konulmaması gerekir. Ancak, herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şarttır.
 
(5) Taşınabilir söndürme cihazlarında, söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir. Ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan daha hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.
 
(6) Arabalı yangın söndürme cihazlarının TS EN 1866 ve diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862- EN 3 kalite belgeli olması şarttır.
 
(7) Yangın söndürme cihazlarının periyodik kontrolü ve bakımı TS ISO 11602-2 standardına göre yapılır. Söndürme cihazlarının bakımını yapan üreticinin veya servis firmalarının dolum ve servis yeterlilik belgesine sahip olması gerekir.  Servis veren firmalar, istenildiğinde müşterilerine belgelerini göstermek zorundadır. Söndürme cihazlarının standartlarda belirtilen hususlar doğrultusunda yılda bir kez yerinde genel kontrolleri yapılır ve dördüncü yılın sonunda içindeki söndürme maddeleri yenilerek hidrostatik testleri yapılır. Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve aynı sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazlarını geçici olarak bırakmak zorundadır. 
 
(8) Binalara konulacak yangın söndürme cihazlarının cinsi, miktarı ve yerlerinin belirlenmesi konusunda, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatının görüşü alınabilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
TCDD’ nin İşyeri, Tesis ve Araçlarında

Yangına Karşı Alınacak Önlemler

Lojistik merkez ve depolarında, ambar, satın alma ve stok depoları ile mağazalarda yangına karşı alınacak önlemler

MADDE 21
 (1) Lojistik Merkez ve Depo, Ambar ile Mağazalardaki eşya, aralarından kolay geçilebilecek ve süratle tahliye edilebilecek şekilde istiflenir.

                 
(2) Bu düzenleme yapılırken, mağazalarda yangın çıkarmayacak malzemeden olanlar hariç, hiçbir zaman bina çatılarına kadar yükseltilmez. 


          
(3)  Lojistik Merkez ve Ambar ile Mağazalarda Yangına Karşı Alınacak Diğer Tedbirler ise;

 a) Bu yerlerde sigara içmek ve ateş yakmak yasaktır. Ambarlara parlayıcı ve patlayıcı maddeler konulmaz.

       
    b)  Bürolar hariç, odun, kömür ve elektrik sobası yakmak yasaktır. Bu yerlerde büro olarak kullanılan bölümlerin, beton, tuğla gibi yangın önleyici malzemelerden yapılması, ahşap olmaması gerekir. Bürolarda da, çalışma yerleri hakkındaki yangın önleyici hükümler aynen uygulanır.

    
     c) Akaryakıt, karpit, ispirto, asit, kuru ot, saman ve benzeri parlamaya uygun maddelerin yükleme ve boşaltmaları ambarlarda yapılmaz.

  ç) Çalışma saati sonunda ilgililer tarafından her yer dikkatle kontrol edilip, şüpheli bir durum yoksa kilitlenerek güvenlik görevlilerinin sorumluluğuna bırakılır.

     
     d) Söz Konusu bu yerlerde akaryakıt ve benzeri parlayıcı ve patlayıcı maddeler ayrı yerde, binalardan ve diğer maddelerden uzak, özel kaplarda, yeraltında veya beton barakalarda muhafaza edilir. Bu gibi yerlere açıkta ateş veya alevle girmek ve sigara içmek yasaktır. Buralarda elektrik tesisatı, “Elektrik İç Tesisat Yönetmeliğine” uygun olarak gömme ve dışarıdan yapılır.

     
                 e) Benzin, gaz, karpit ve benzeri parlayıcı maddelerin bulunduğu büyük yerler havalandırma tesisatlarıyla donatılır. Boşalan kaplarda artık halde kalan karpit tozları, kendi ağırlığının 10 misli su içinde sulandırılarak imha edilir. Bunların, suyollarına ve lağımlara dökülmesi yasaktır.

                 f) Dinamit ve benzeri maddeler (Kestane Fişekleri, İşaret Fişekleri) meskûn yerlerden uzakta, yer altında veya tavanı ahşap olmayan kargır ve beton odacıklarda “7/7551 ve 87/12028 Sayılı Tüzük” hükümlerine göre ayrı bir yerde muhafaza edilir.

                 g) Buralarda bulunan yangın önleme ve söndürme malzemelerinin bulunduğu bölümün önü malzeme ve eşya ile kapatılmaz.  

Fabrika, atölye ve benzeri yerlerde alınacak tedbirler


MADDE 22- (1) Kuvvetli akım tesisatı ve santralleri, “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği” ve “ Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği’ nin ilgili maddelerine uygun tesis edilir,  herhangi bir yangına neden olunmaması için sürekli kontrol altında tutulur. Bunun dışında;
   a) Çalışma anında meydana gelen talaş, döküntü, kırpıntı gibi maddeler yangına neden olmayacak şekilde ayrılarak toplanır. Mesai bitiminde fabrika veya atölyeden çıkarılıp cinslerine göre ayrılmış özel yerlere taşınır. Basımevi ve benzeri işyerlerinde de bu madde hükümleri uygulanır.
 b) Kurşun, arsenik, benzin, mazot ve benzeri parlayıcı, patlayıcı ve zehirli maddelerle çalışan işyerlerinin havalandırma sistemleri tesisi ve bu gibi maddelerle çalışan işyerlerindeki kaynak apareylerinin, tav ocaklarının perçin gibi işlerinin o iş sahasından ayrılması ve bunların bir yangın perdesi ile perdelenmesi zorunludur.

 c) Her türlü akaryakıt kullanılan yerlerde akıntı ve sızıntıya karşı gerekli tedbirler alınır.

 ç) Alimantasyon binalarında, kazan ve ocaklara dikkat edilerek yangın çıkarmasını önleyecek tedbirler ile binadaki ahşap kısımlara özel önlemler alınır.


 d)  Alimantasyon bacaları, en az yılda bir defa temizlenir.

 e) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde de gerekli önlemler alınır.

                f)  Fabrika, imalathane, mağaza, depo ve büro binalarında en az iki bağımsız kaçış merdiveni veya başka çıkışların sağlanması gerekir. Ancak yönetmeliğin 52 inci maddesindeki şartları taşıması halinde tek kaçış/ çıkış merdiveni yeterlidir. 

Limanlarda yangına karşı alınacak önlemler

MADDE  23- (1) Limanlarda yangına karşı aşağıdaki tedbirler alınır.
               a) Patlayıcılar,  yanabilen sıvılar, tutuşabilen sıvılar, yanabilen katılar, oksitlenen malzeme,  korozyona neden olan malzeme, asit ve alkaliler, basınçlı gazlar, A,B,C sınıfı zehirler, radyo aktif maddeler gibi tehlikeli amonyum sülfat, nitrat, anilin yağı, sıcak asfalt, deterjan tozları, tekstil ürünleri, kâğıt türleri, paçavra, reçine, boya gibi riskli yükler, depolama işlemlerinde sınıflandırılır ve bu sınıflandırmaya göre ambar, antrepo, sundurma ve açık sahalara depolama uygun şekilde yapılır.
               b) İskele ve rıhtımlarda görevlendirilen araç ve iş makinalarının bir düzen altında kullanılması sağlanır ve makinalara rıhtım ve iskelelerde yakıt ikmali yapılmaz. Ancak yükü olan araçların iskele ve rıhtımlarda yükleme-boşaltma anında bulunmalarına izin verilir.

               c) Askeri amaçlı hizmet veren limanlarımızda mühimmat ve her çeşit patlayıcı malzemelerle, kritik askeri malzemenin yükleme-boşaltma esnasında mahalli, mülki ve askeri makamlarla işbirliği yapılarak ilgili mevzuatlar çerçevesinde su üstü ve su altı emniyet tedbirlerinin alınması sağlanır.
               ç) Parlayıcı ve patlayıcı yüke sahip gemilerden ikisinin aynı anda, aynı veya birbirine yakın iskele ve rıhtımlarda yükleme-boşaltma yapmalarına izin verilmez.
               d) İskele ve rıhtımlara bağlı bulunan gemilerde küçük onarımlar için de olsa “Sıcak iş”  yapılması izne bağlanır ve liman itfaiyesinin kontrolünde yapılır.


     e) Römorkör, layter, feribot ve kılavuz gibi yüzer araçların liman trafiğinde disiplinli kullanılması, “Liman Tüzüğü”ne uygun hareket edilmesi sağlanır. Yakıt ikmalleri, liman dışında özel bir iskeleden yapılır. Liman içinde tank yıkanmasına, sintine basılmasına, raspa ve boya yapılmasına izin verilmez.


     f) Limanlarda bulunan gemilerin “Liman Tüzüğü”ne titizlikle uymaları sağlanır. Çarpışma ve dikkatsizlik sonucu denizin petrol türevleri veya diğer kimyasal ve organik maddelerle kirletilmesinin önlenmesi için ilgili mevzuata göre meydana gelen zarar ödettirilir.

    g) Çöplerle Limanın kirletilmesi önlenir. Çöplerin biriktirilmesine izin verilmez.

              h) Limana gelen bazı yükler için bu genel emirde hüküm bulunmayan hallerde konu ile ilgili mevzuat ve standartlara uyulur.

Otoparklarda yangına karşı alınacak önlemler

MADDE 24 - (1) Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının park etmeleri için kullanılan otoparkların açık otopark olarak kabul edilebilmesi için dışarıya olan toplam açık alanın, döşeme alanının % 5' inden fazla olması gerekir. Aksi takdirde bu otoparklar kapalı otopark kabul edilir. Açık otoparklarda, dışarıya olan açıklıklar iki cephede ise bunların karşılıklı iki cephede bulunması ve her bir açıklığın gerekli toplam açıklık alanının yarısından büyük olması gerekir. Açıklıkların kuranglez şeklinde bir boşluğa açılması halinde, söz konusu boşluğun genişliğinin en az otopark kat yüksekliği kadar olması ve kurangleze açılan ilave her kat için en az kat yüksekliğinin yarısı kadar artırılması gerekir. Alanlarının 600m2’den büyük olan kapalı otoparklarda otomatik yağmurlama sistemi, yangın dolap sistemi ve itfaiye su alma ağızları yapılması mecburidir.
       (2) Toplam alanı 2000 m2’yi aşan kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi yapılması şarttır. Duman tahliye sisteminin binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 10 hava değişimi sağlaması gerekir.
       (3) Araçların asansör ile alındığı kapalı otoparklarda doğal veya mekanik havalandırma sistemi yapılması şarttır. 

       (4) LPG veya sıkıştırılmış doğalgaz (CNG)  yakıt sistemli araçlar kapalı otoparklara giremez ve alınmaz.
                (5) Otoparklara görevlilerden başkasının girmesi otopark dâhilinde sigara içilmesi, ateş yakılması ve kıvılcım saçan araç ve gereçlerin kullanılması yasaktır. 
 (6) Otoparklarda benzin çekmek, ikmal yapmak, yağ değiştirmek, akü temizliği ve yanıcı maddelerle temizlik işleri yapmak yasaktır.

 (7) Otopark dâhilinde benzin ve yağ bidonları bulundurulmaz. Bulundurulması zorunluysa; bunlar araçlardan uzak yerde bulundurulur ve üzerine (DİKKAT TEHLİKE) levhası konulur. Ayrıca bunların akıntı ve sızıntı yapmamalarına dikkat edilir.


    (8) Otopark dâhilinde benzin ve yağ bidonları, özel anahtarıyla açılır. Bunları açmak için çekiç ve benzeri alet kullanmak yasak ve tehlikelidir.

 (9) Otoparklarda, bir yangın anında araçların kurtarılabilmesi için, araçlara ait kontak anahtarları diğer güvenlik tedbirleri de dikkate alınarak üzerlerinde bulundurulur.

 Hizmet evlerinde yangına karşı alınacak önlemler

 MADDE 25 - (1) Hizmet evlerinde oturanlar yangına karşı bu Yönerge de öngörülen korunma tedbirlerini almakla yükümlüdürler.

 Açıktaki malzemelere karşı alınacak önlemler

 MADDE 26-(1) Hizmet Binalarında her türlü araç parkları ile tesislerin bulunduğu alanların, hangi İtfaiye örgütünün veya ekibinin koruma bölgesinde olduğu Yangın Önleme ve Söndürme Talimatında belirtilecektir.

(2) Bu gibi yerler, yangına neden olacak kuru ot,  saman, akaryakıt kalıntıları ve benzeri maddelerden temizlettirilir. Buralar sürekli gözetim altında bulundurulur.


(3) Araç ve gereçler bir yangın halinde, hep birden tehlikeye düşmeyecek şekilde gruplar halinde bulundurulur.

(4) Bu yerlerdeki parlayıcı ve patlayıcı maddelerin yükleme ve boşaltma işlemlerinde de gereken koşul ve şartlara uyulacaktır. Bir yangın halinde, yangın söndürme vasıtalarının,  yangın yerine gidip gelmesi için hat aralarında uygun yollar bulundurulur.      

Trenlerde yangına karşı alınacak önlemler

MADDE 27-(1) Trenlerde yangına karşı gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı, özellikle yangın söndürme cihaz ve malzemelerinin uygun, yerinde sağlam ve çalışır durumda, kurşunlanmış ve muayenelerinin zamanında yapılmış olup olmadığını kontrol etmekten Vagon Teknisyeni (Revizör) sorumludur.

(2)Yangın Söndürme malzemelerinin Trenlerde bulundurulmasından, Tren Şefi veya bu görevi yapan personel sorumludur.


(3) Tren Şefi, bu malzemelerde eksiklik varsa, ilgili modellerine kaydederek derhal tamamlanması için durumu ilgililere bildirecektir.

(4) Park halinde bekleyen vagonlara yetkili personelin nezareti dışında girilmesi buralarda yemek,  çay içmek gibi faaliyetlerin yapılması yasaktır.

Yolcu vagonlarında yangına karşı alınacak önlemler

MADDE 28- (1) 5727 sayılı Kanun gereğince sigara içmek yasaktır. Vagonlarda gaz, ispirto ve benzeri ocakların (personele ayrılmış bölüm hariç)  yakılması yasaktır.

(2) Işıkların sönmesi halinde, yolcuların mum ve benzeri maddeleri kullanmalarının engellenmesi için, yasaklayıcı ifadelerin camlı çerçeve içerisinde kompartıman ve koridorların görülebilir uygun yerlerine asılması zorunludur.

(3) Aydınlatma araçları, tren personelince varılacak ilk istasyon veya garda temin edilir.

Yük vagonlarında yangına karşı alınacak önlemler

MADDE 29-(1) Yük vagonlarıyla nakledilen hayvan ve çeşitli malzeme ve araç nakillerinde, refakat eden çoban, seyis, muhafız ve araç sürücülerinin aydınlatma aracı olarak pilli veya dinamolu fener kullanmaları zorunludur.
 
Ayrıca; 
a) Açıkta mum, kibrit ve benzeri ateş yakılmaz.
b) Kuru ot, saman ve benzeri malzemelerin bulunduğu kısımlarda sigara içmeleri yasaktır.
c) Yukarıdaki önlemlerin uygulanmasında, tren personeli tarafından bu kişiler ikaz ve kontrol edilecektir.
ç) Soba ile ısıtılan vagonların içinde personel bulunmadığı zamanlar, sobalar yakılmayacaktır.
d) Yanmakta olan sobalar sürekli kontrol altında tutulacaktır.
e) Ahşap binalardaki soba ve bacalara ait önlemler, bunlarda da aynen uygulanacaktır.

Dizel, elektrikli lokomotifler, motorlu, elektrikli trenler, otoray, otodrezinler, poz, oto ve yol tamirat makinelerinde yangına karşı alınacak tedbirler

MADDE 30 - (1) Bu araçların, mekanik aksamında meydana gelecek etkiler neticesinde çıkacak yangınlara karşı koruma tedbirleri; “Dizel ve Elektrikli Lokomotifler, Motorlu ve Elektrikli Trenler, Otoraylar, Oto drezinler ve diğer Motorlu Demiryolu Taşıtlarında, Yangından Korunma ve Yangın Söndürme Özel Talimatı” (EK-3) esaslarına, genel olarak trenlerde yangın öncesi veya sonrasında her türlü önlemin alınmasıyla ilgili “Tren için Yangından Korunma ve Yangın Söndürme Özel Talimatı” (EK-2) esaslarına göre hareket edilir.

Her türlü deniz taşıtlarında yangına karşı alınacak tedbirler


MADDE 31- (1) Deniz taşıtları bir bina, bir taşıma aracı ve taşıdığı maddeler itibariyle Depo, Ambar ve benzeri özellikler arz ettiğinden, bu Yönerge maddelerindeki uygulanabilir olan tedbirler aynen tatbik edilir.

(2) Deniz taşıtlarında; mevcut yangın söndürme tesisatı ile söndürme cihazı ve aletlerinin daima işler halde bulundurulması ve Acil Durum Ekiplerinin seçilip eğitilmesinden, yangına karşı gerekli diğer tedbirlerin alınmasından Kaptanlar ve Dok Kaptanları sorumludurlar.

Buharlı lokomotiflerde yangına karşı alınacak Tedbirler


MADDE 32-(1) Günün şartlarında kullanılmayan, ancak turistik amaçlı kullanılan buharlı lokomotiflerde, bacadan kıvılcım çıkması ve ocaklardan ateş düşmemesi için aşağıdaki hususlara uyulur.

   a) Sandriye, dumanlık ve sulama tesisatı düzenli olacak ve seyrüseferde sık sık kullanılacaktır.

b) Sandriye, kapakları her serviste Depo Şeflerinin nezareti altında, kazancılara muayene ettirilerek kapak aralarından ateş düşmeyecek şekilde uygun olmasına dikkat edilecektir.


c) Dumanlık ve bacada kıvılcım kafeslerinin, makinelerde bulunması ve uygun bir şekilde takılı olmazsına dikkat edilecektir.

ç) Yol güzergâhında, harman, kuru ot ve akaryakıt depoları olan yerlerde ateş karıştırılmayacaktır.


d) Lokomotifler hareket halinde iken, küllük kapağı kapalı olacak, Sandriye kapakları Lokomotifin gidiş istikametine göre; ön kapak açık arka kapak kapalı olacaktır.


e) Kuru ot, ekinli ve akaryakıt depolarının bulunduğu yerlerden geçerken imkân oldukça ön kapaklarda kapanacaktır.


f) Kıvılcım saçmaması için, trenler hareket ettirilirken fayrap etmemeye, seyir halinde makineye patinaj yaptırmamaya ve mümkün ölçüde kısa marşla yol almaya azami dikkat gösterilecektir.


g) Makine depodan çıkmadan önce kömür yıkanacak ve seyrüsefer esnasında, fayrap edilmeden önce sık sık ıslanacaktır.


ğ) TCDD istimlak hudutları dâhilindeki yol güzergâhlarına ekin ektirilmeyecek ve yangına neden olabilecek ot, çalı ve benzeri bitkiler temizlenecektir.


h) Belli yerlerden başka yerlerde ateş temizlenmesi yasaklanacak, teknik sebepler dolayısıyla ateş temizlemek ve dökmek gerekirse; ateş temizliği yapılacak fakat dökülen ateşler her türlü imkânlar uygulanarak Makinist, II. Makinist ve ateşçi tarafından tamamen söndürüldükten sonra tren hareket ettirilecek, bu işlem, tablet trafik cetveli/trafik cetveline kaydedilecek ve yukarıdaki personelin imzaları alınacaktır.


ı) Fueloil ile çalışan buharlı Lokomotiflerde; yangına meydan vermemek için, püskürtme memesi daima kontrol altında bulundurularak, vakitsiz söndürmelerde, inkıtalarda yakıt birikintisi olmaması için fueloil’ in gelişi durdurularak yeniden ateşleme yapılacaktır. 
BEŞİNCİ BÖLÜM

Yangına Karşı Alınacak Diğer Önlemler

Sigara içme yasağı

MADDE 33- (1) 19/01/2008 tarih ve 26761 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan  “Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5727 Sayılı Kanun gereğince hizmet binalarımızın kapalı alanlarında sigara içmek yasaktır.


Kapıların numaralanması


MADDE 34 - (1) Bina içindeki kapılar numaralandırılarak, anahtarlarına 3x3 cm ebadında üzerine oda numaraları yazılı madeni plaka takılır. Anahtarlar binanın uygun bir yerindeki kilitli- camlı bir dolapta saklanır. Bu dolapların anahtarları da nöbetçi odasında bulundurulur. 

Kapı deliklerinin bulundurulması


MADDE 35 - (1) Oda kapılarında 7x15 cm ebadında camlı bir delik bulundurulması veya kapının üst tablasının camlı olması hususu, yangın başlangıcının erken görünmesi bakımından bir emniyet tedbiri olarak uygulanır. 

Kâğıt toplama, kırpma ve yakma

MADDE 36-(1) Her odada etrafı kapalı madeni kâğıt sepeti ve binanın belli yerlerinde kâğıt varilleri bulundurulur. Buralarda toplanan kâğıtlardan hurda olarak depolanması sakıncalı olanlar, öncelikle kırpılarak hurda haline getirilir. Mümkün değilse, çalışma saati bitiminde bina dışındaki bu işle mahsus yerde sorumlu kişi nezaretinde yakılır. Atılmasına gerek görülmeyen ve kırpıntı haline getirilen kâğıtlar ise hurda olarak değerlendirilmek üzere özel bir depoya konulur.

Personel adresleri


MADDE 37-(1)  Personelin konut adresleri ve telefon numaralarını gösteren genel bir listenin görevliler tarafından kolayca görülebilecek bir yerde, dairesince lüzum görülenlerin adresleri de ayrıca o mahallin Emniyet ve Jandarma Karakollarında bulundurulur.

Evrak güvenliği


MADDE 38-(1) Dairelerce yangında ilk kurtarılacak kıymetli ve önemli evrak için yeteri kadar kilitli çelik dolap ve kasa temin edilir. Bu dolap ve kasaların anahtarları sorumlu memurlarda bulundurulur. 

(2) Yangından korunması gereken para, kıymetli evrak ve eşya önemine göre çelik kasa ve dolaplarda saklanır. Bu dolap ve kasaların görünen cephelerinde YANGIN İKAZ İŞARETLERİ’ nden uygun olanları bulundurulur. Yangın ikaz işaretleri ayrıca camlı bir çerçeve içinde, tüm personelin görebileceği uygun bir yerlere de asılır. (EK-9)

İkaz işaretleri 


MADDE 39-(1) Binalarda, parklarda, yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı gibi tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlere (DİKKAT TEHLİKE) , (SİGARA İÇİLMEZ) gibi uyarıcı levhalar asılır.

Yangın önleme tedbirleri formu


MADDE 40 - (1) Her iş yerinde, o iş yerinin özelliğine göre hazırlanan “Yangınları Önleme Tedbirlerini Gösteren Form” camlı bir çerçeve içinde, tüm personelin görebileceği uygun bir yere asılır. (EK-8,10,11,12,13)
               Ahşap malzeme güvenliği


MADDE 41- (1) Boyatılacak veya yeniden yapılacak binaların yangından korunmaları için, tahta kısımları ateşe dayanıklı boya ile boyatılır. Zemini tahta döşemeli binalarda, mazot ve benzeri cisimlerle temizleme yapılmaz. Bu gibi döşemelerin yangına dayanıklı malzeme ile kaplanması esastır.

Akaryakıt ikmal merkezleri 


MADDE 42- (1) Akaryakıt ikmal merkezlerinde, her cins akaryakıt yer altı depolarında bulundurulur.

(2) Açıkta stok ve muhafazasının zorunlu olduğu hallerde, akaryakıt tankları ve kapları, binaların uzağında, odun, kömür ve kereste yığınlarından uzak olmak şartıyla birbirinden yeter aralıklı gruplar halinde muntazam tesis ve istif edilir, etrafı ateş kesen duvarlarla çevrilir ve akıntıların toplanmasını engellemek için akıntı drenajı yapılır.


(3) Tanklar, sarnıçlar ve binaların bulunduğu ikmal yerlerinde statik elektriğe karşı topraklama yapılır.

(4) 2007/12937 Sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 56, 101,103,113,114,115,116,117,118,119,120,121 ve 122 nci maddelerindeki hükümler uygulanır.
               Açıkta malzeme stoklanması


MADDE 43- (1) Açıkta bulunan odun, kömür ve kereste depoları meskûn yerler dışında kurulur. Eğer bu yerlerin meskûn yerler içinde ve yakınında kurulması zorunluysa; binalardan yeterli derecede uzakta, usulüne uygun olarak yığılıp istiflenerek etrafa ateşin yayılmasını engelleyici duvarlarla çevrilir. 5000 m2 ye kadar olan stok alanlarında idarenin görüşü ile 5000 m2 nin üzerindeki stok alanlarında da Yönetmelik gereğince dış hidrant sistemi kurulması şarttır. 

Kuru otların temizlenmesi


MADDE 44- (1) Demiryolu hatları, İstasyonlar, binalar araç, gereç parkları, fabrika, atölye, akaryakıt depoları ve tankları ile stok sahaları etrafındaki kuru ot ve çalılar tehlike oluşturmadan temizlenir. 

Arşiv güvenliği ve kontrolü


MADDE 45- (1) Arşivlere, ancak arşiv memurunun beraberinde ve sadece gündüzleri girilebilir. Burada sigara içmek, yanıcı bir maddeyi beraberinde bulundurmak ve arşive gece girmek yasaktır. Bütün hizmet binalarımızda Devlet Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilir. 

Çatı güvenliği ve sığınaklar 

MADDE 46- (1) Çatılarda yangına karşı koruma gereçlerinden başka bir eşya, yanıcı, parlayıcı ve benzeri maddeler bulundurulmaz. Çatı, depo ve arşiv olarak kullanılmaz. Çatı araları yaşam alanı olarak kullanılmaz

(2) Çatıya elektrik tesisatı çekilmez.  Çatının giriş kapısı devamlı kilitli tutulur. Çatıya sadece pilli veya akülü el feneri kullanılarak ve Yangın Önleme Söndürme Talimatını Uygulamakla görevli Amirin izniyle çıkabilir. Bunun için, kapı yakınında madeni bir merdiven bulundurulur. Isıtma, soğutma, haberleşme ve iletişim alıcı ve verici elektrikli cihazlarının çatı arasına yerleştirilmesi gerektiği takdirde, elektrikli cihazlar için, yangına dayanıklı kablo kullanılması ve çelik boru içerisinden geçirilmesi gibi, yangına karşı ilave tedbirler alınarak yetkili kişiler eliyle ilgili yönetmeliklere uygun elektrik tesisatı ilgililerin muvafakati alınarak çekilebilir.

(3) Asansörlerin makine dairelerine, çatı aralarından geçilerek ulaşılan düzenlemeler yapılamaz. Bitişik çatılar, bölme duvarları ile yangına karşı birbirinden ayrılır. 


(4) Çatı araları, periyodik olarak kuş gübresi ya da rüzgârın getirdiği pisliklerden temizlenir. 
               (5) Çatı arası veya katında, tavan ve tabanı betonarme ve duvarları tuğla ve benzeri yapı malzemesinden yapılan, yangına en az 120 dakika dayanıklı bölmeler ile ayrılmış olan, girişinde yangın güvenlik holü oluşturulması kaydıyla ve yakıtın çatı katı veya arasında depolanmaması, doğalgaz tesisatı ve projesi, malzeme seçimi ve montajı ilgili standartlara ve gaz kuruluşlarının teknik şartnamelerine uygun olmak şartıyla, içerisinde doğalgaz ile çalışan kaskad ve benzeri ısıtma istemi yer alan ısı (teshin) merkezi odaları tesis edilebilir.

(6) İlgili mevzuatına uygun olarak 100 m2 büyük olan sığınıklarda 2007/12937 sayılı Yönetmeliğin “Altıncı Kısım İkinci Bölümüne” uygun duman tahliye sistemi kurulması ve “Üçüncü Kısmın İkinci Bölümünde” belirtilen esaslara uygun ve en az 2 çıkışın sağlanması mecburidir. Yönetmeliğe göre algılama, uyarı ve söndürme sistemlerinin yapılması mecburi olan binaların sığınaklarında belirtilen bu sistemlerin kurulması şarttır.

Mesai bitiminde bina güvenliğinin sağlanması

MADDE 47- (1) Akşam mesai saatinden sonra, nöbetçi olan ve mesai yapan görevlilerden başka hiç kimse binada kalamaz. Bina kapalı iken çalışmak zorunda olanlar, yetkili Amirin iznine ait belgeyi, Yangın Talimatını uygulamakla görevli Amire ibraz etmek suretiyle binada kalabilirler. Tatil günlerinde ise, bu belgenin ilgililere verilmesi suretiyle oda anahtarı alınarak binaya girilir.

(2) Her ne suretle olursa olsun hiç kimse, çalışma odalarında ve bürolarda yatamaz. Ancak, dairede kalacak nöbetçiler için özel bir yatma yeri ayrılabilir.

Binanın mesai dışı kullanımı


MADDE 48- (1) Binanın genel temizlik işleri mesai dışında yapılır. Odaların temizliği sırasında; 

a) Sobalarda ateş varsa kapalı mangala alınır ve iyice söndürüldükten sonra bina dışındaki fırın, ocak veya varillerde toplanır.

b) Kâğıt sepeti veya varillerdeki hurda kâğıtlardan yakılması gerekenler, bina dışındaki fırın ocak veya varillerde yakılır, diğerleri hurda kâğıt deposuna konulur.
            c) Elektrikler, pencere ve panjurlar kapatılır, odalar kilitlenerek anahtarı özel dolaptaki yerlerine asılır ve nöbetçiye bilgi verilir.

ç) Temizlik işleri bittikten sonra, binanın ana kapısından başka diğer bütün kapılar, koridorlardaki pencere ve panjurlar kapatılarak uygun aralıklarda elektrik lambaları söndürülür. 

           d) Yabancılar ve izin belgesi olmayan memur ve hizmetlilerin mesai saati dışında binaya girmesine müsaade edilmez. Ayrıca tesislere, binalara gece gündüz şüpheli ve görevli olmayan kimselerin de girip çıkması yasaklanır.

           e) Tamirat ve diğer hizmetler için kullanılacak geçici işçi, amele ve benzeri kimseler, gözetim altında çalıştırılırlar ve bu yönerge hükümlerine tabi tutulurlar.

Kontrol ve tom saati


MADDE 49 - (1)  Güvenlik görevlileri, Güvenlik Amirinin uygun gördüğü yer ve zamanlarda kendilerindeki kontrol saatini belirli aralıklarla kurmak suretiyle görevini yerine getirirler.

(2) Kapılardaki delik ve camlardan oda içinde ateş ve duman olup olmadığını kontrol ederler.
ALTINCI BÖLÜM
Yangın Söndürme, Kurtarma ve Hareket Tarzı 

Genel uygulama 


MADDE 50- (1) Yangın anında, itfaiye gelinceye kadar ekiplerin sevk ve idaresinden, Daire Müdürü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Müdürü, Destek Hizmetleri Servis Müdürü, Sivil Savunma Uzmanı, Fabrika ve Limanlarda İnsan Kaynakları Müdürü, diğer yerlerde ise Yangın Önleme Söndürme Talimatını uygulamakla sorumlu amir ve yardımcılarına aittir. Bu süre içerisinde ekipler ancak işyeri sorumlu Müdür veya Amiri ile mahallin en büyük Mülki Amirinden emir alırlar.

(2) Binalarda yangın çıkması durumunda, olaya müdahale eden ekipler ve bina sorumluları, önce yukarıda belirtilen makamların Mahalli İtfaiye Teşkilatı Amirinin olay yerine gelmesinden sonra onun emrine girerek her konuda yardım etmek zorundadırlar. İtfaiye Amirinin vereceği karar ve talimatlar, can ve mal güvenliğini korumaya yönelik olup, iş yerindeki görevlilerce aynen yerine getirilir.

(3) Kargir bina yangınlarında yangının büyüme ihtimaline karşı, ahşap binalarda ise yangın başlar başlamaz asla vakit geçirmeksizin GENEL TAHLİYE’ ye başlanır. Evrak ve dosyalar çuvallara konarak pencerelerden atılır veya mümkün olan en kısa yollardan çıkartılır. Bundan sonra eşyanın kurtarılmasına çalışılır. 

              (4) Yangınla ilgili Yangın Tutanağı düzenlenir. (EK-6)

Mesai saatleri içerisinde yangın çıkması durumunda yapılacak işlem

MADDE 51- (1)Yangını ilk gören, mevcut haber verme sistemini (Çan, Zil, Telsiz, Telefon, Faks gibi) derhal harekete geçilerek Yangın Önleme Söndürme Talimatını uygulamakla görevli Amir ile Acil Durum Ekiplerini çağırmakla beraber varsa; kuruluşun kendi itfaiyesine, daha sonra şehir itfaiyesine,  Mülki Makamlara haber verilir. 

(2) Yangın haberini alan Acil Durum Ekipleri, yangın söndürmeye yönelik araç ve gereçleri alarak derhal olay yerine hareket ederler.
   
Mesai saatleri dışında yangın çıkması durumunda yapılacak işlem

MADDE 52 - (1) Yangını ilk gören mevcut haber verme sistemini derhal harekete geçirmekle beraber, bulunulan yerdeki telefonla, varsa kuruluşun kendi itfaiyesine, işyeri yetkili Amirine daha sonra şehir itfaiyesine, itfaiye yoksa Mülki Amirliklere ve Polis veya Jandarmaya bildirilir.  Ayrıca yangın ihbar telefonu yanındaki listeye bakarak, Yangın Önleme Söndürme Yönergesini uygulamakla görevli Amir ve Yangına Müdahale Ekipleriyle diğer ilgilileri telefon ve diğer haber verme vasıtalarıyla olay yerine çağırır.

(2) Yangını haber alan Yangın Önleme Söndürme Talimatını uygulamakla görevli Amir ve Acil Durum Ekip Personeli en seri şekilde görev başına gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütürler.

(3) Yangın yerinde bulunması gereken görevlilere telefonla ulaşılamıyorsa bunların haberdar edilmesi, Yangın Önleme Söndürme Talimatını uygulamakla görevli Amir tarafından isim ve adreslerini gösteren listenin en yakın Polis ve Jandarma Karakollarına bildirilmesi suretiyle yapılır.

İstasyonlarda yangın söndürme


MADDE 53-(1)  İstasyonlarda personel sayısı göz önünde bulundurularak;

   a) Acil Durum Ekiplerini teşkil edebilen istasyonlar bu Yönergenin 51 inci  ve 52 nci maddelere göre hareket ederek yangını söndürürler.

b) Bu ekipleri teşkil edemeyecek kadar mevcudu az olanlar da ise, İstasyon Şefi mevcut personelle yangını söndürmeye çalışmakla beraber, telefon, telgraf ve diğer haber verme vasıtalarıyla en yakın Mülki Makamları, İdari yönden bağlı oldukları; Gar Müdürlerini, Trafik Kontrolörü, Demiryolu Bakım Müdürü ve Yol Bakım Şeflerini haberdar ederek yardım isterler.  
Marmaray’da yangınlara karşı alınacak önlem ve hareket tarzı

MADDE 54 - (1) Marmaray’da olası yangınlarda Marmaray’da sistem iletişim senaryoları ve acil durum planlarına göre hareket edilir.

(2) Tüm personele belirli aralıklarla yangın ve tahliye ile ilgili eğitim ve tatbikat yapılır. 

(3) Marmaray’da tüm hat ve istasyonlarda yangın algılama ve söndürme sistemleri sürekli kontrol edilerek çalışır vaziyette tutulur.

(4) Tünel içindeki ışıklandırmalar ve fanlar sürekli kontrol edilerek periyodik bakımları yapılır.

(5) Olası yangınlarda yolcu tahliyesi için güvenli yürüme yolları kullanılır ve belirli aralıklarla yapılan kapılardan yolcuların diğer tüplere geçişleri sağlanarak tahliye edilir.

İşyeri yakınında yangın çıkması durumunda yapılacak işlem

MADDE 55- (1) Yangını haber verme işi ile birlikte, yangın tehdidi altında bulunan kısımda gerekli önlem ve tedbirler alınır, oda pencerelerinde bulunan kısımdaki oda pencerelerinde bulunan perde ve storlar çıkarılır ve camlar kapatılır. Personel tarafından evrak ve dosyalar çuvallara konularak eşya ile birlikte tehlikeden uzak kısımlara taşınır. Çatıda koruma tedbirleri alınır. Bu meyanda hortum veya kovalarla çıkarılan su kullanılarak çatı ve damlara düşen kıvılcımlar söndürülür ve henüz kıvılcım yoksa bile, çatı bol su ile ıslatılarak yangına karşı mukavemeti artırılır. Gerektiği takdirde tahliye işi bu Yönergenin 50 nci madde esaslarına göre yapılır.   

Tahliye için gerekli personel


MADDE 56- (1) Depo, ambar ve benzeri binalarda eşya ve malzeme kurtarma işi önemli olduğundan kurtarma ve tahliye işlerini takviye için lüzumlu personelin diğer memur, hizmetli ve işçilerden temini zorunluluğu karşısında, kendilerine başvurulan amirler derhal bu yardımı yapmaya mecburdurlar. Amirler bulunmadığı takdirde bu yetki orada bulunanların en kıdemlisine yöneltilir.

Limanda yangın çıkması durumunda yapılacak işlem

MADDE 57-(1) Liman sahası dahilinde atölye, ambar, açık saha ve benzeri limanın organik tesislerinde ve deniz araçlarında yangın çıkması halinde yapılması gereken işler aşağıda belirtilmiştir.
a) Liman Kara Sahasında Yangın Çıkar İse;
1- İskele ve rıhtımlarda yangın çıkması halinde, Liman İtfaiyesi ve Dok Kaptanlığına haber verilir. Gerekirse, iskele ve rıhtımlardaki gemilerin söndürme imkânlarından yararlanılır.

2- Yangının büyüklüğüne göre, gerekirse iskele ve rıhtımlarda bulunan gemiler Liman Sahası dışına çıkarılır.

            3- Liman, iskele ve rıhtımlardan uzaktaki Liman Arka Sahasında yangın çıkması halinde, Liman İtfaiyesine haber verilir. Yangının durumuna göre Mahalli İtfaiye Teşkilatına haber verilir. Diğer hususlar bu Yönergenin 21, 22, 23 ve 80 inci maddeleri dikkate alınarak yerine getirilir.
b)   Deniz Araçlarında Yangın Çıkar İse;
1- Bu araç iskeleden ve diğer araçlardan ayrılarak uzaklaştırılır.

2- Aracın kendisi yangın gereçleriyle söndürülmesine ve kurtarılmasına çalışılır.

3- Gerektiğinde, diğer araçların yangın söndürme cihaz ve malzemelerini de kullanarak Liman Yangın Söndürme Ekipleri ve diğer personel tarafından yangının söndürülmesine çalışılır.
Trenlerde yangın çıkması durumunda yapılacak işlem
MADDE 58 (1) Tren hareket halindeyken yolda vagonlardan birinde yangın çıkacak olursa, tren mümkün olan çabuklukla durdurulur. Trafik Kontrolörüne veya en yakın istasyona, telefon veya telsizle bildirilerek yardım istenir ve verilecek emre göre hareket edilir. Yangın hemen söndürülür ve yangın başlayan vagonun en yakın istasyona kadar götürülmesinde sakınca görülmezse bu vagon ilk istasyona kadar götürülür ve orada bırakılır. Bu olmazsa yanan vagon, trenle birlikte götürülmeyerek her iki baştan trenden kesilip ayrılarak yangın bütün imkânlarla söndürülmeye çalışılır. Bu sırada trenin korunması sağlanır ve birden çok yol bulunduğu durumlarda, gerekiyorsa öteki yollar üzerindeki trafiğin de durması sağlanır. 

(2) Yanan vagon hat üzerine terk edildiği zaman vagonun frensiz olması veya frenlerin gevşemesi ihtimaline karşı, tekerleklerin altına konulacak takozların yanmayacak malzemeden olmasına dikkat edilir. Ağaç takoz ve desteklere güvenilmemelidir.

(3) Yanan vagonu söndürmek mümkün olmazsa, vagon arkasındaki kısmından ayırıp öndeki kısmımla istasyona götürmek veya yanmaya terk etmek gerekeceğinden her iki halde de tren birkaç parçaya ayrılmış olacağına göre “ Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine ait Yönetmelik” esaslarına göre hareket edilir. 

Tren tüneldeyken yangın çıkması durumunda yapılacak işlem

MADDE 59 - (1) Vagonlardan birisinde tünel içinde yangın çıkarsa yolcular ve personel için tehlike yoksa hiçbir dur işareti verilmez, fren musluğu ve imdat freni kullanılmadan Tren tünel dışına çıkarılarak derhal durdurulur ve bu Yönergenin 58 inci maddeye göre hareket edilir.

(2) Tren yanmakta olan vagonla birlikte tünelden çıkarılamıyor ise, önce yanan vagonun arkasındaki kısım kesilerek vagon bu kısımdan uzaklaştırılır ve sonra durup yanan vagon birinci kısmından ayrılır ve birinci kısım tünelin dışına çıkarılarak gerekli tedbir alınır.

Yolcu vagonunda yangın çıkarsa


MADDE 60-(1) Yangın yolcu vagonundan çıkarsa, tren görevlilerince yolcu ile yolcuların eşyası koruma altına alındıktan sonra bu Yönergenin 50, 51, 52 nci maddelerine göre hareket edilerek yangın söndürme işlemleri yerine getirilir.


2) Park halindeki vagonlara görevli personel gelmeden girilmesi yasaktır.
Alimantasyon ve tender sularının kullanımı

MADDE 61-(1) Yangın söndürmede, istasyonlarda seyrüsefer emniyeti ve makinistçe kazan emniyetinin sağlanmasından sonra, Gar Müdürü ile İstasyon Şefinin kararıyla, alimantasyon, lokomotif, tender ve vana sularından istifade edilir.
(2) Yanan vagonlarda, asit ve benzeri parlayıcı maddeler bulunması halinde, uygun yangın söndürme cihazları kullanılarak veya kum,  toprak atılarak yangının söndürülmesine çalışılır.
    
Parklarda ve açıktaki malzemede yangın çıkması durumunda yapılacak işlem
MADDE 62-(1) Yangını haber verme işi, bu Yönergenin 50, 51 ve 52’ nci maddelerine göre yapılır.  Söndürme işine, yangının yayılmasın önleyecek şekilde başlanılır. Yangın bu şekilde söndürülürken, hareketli araçlar tehlikeli bölgeden uzaklaştırılır. Patlayıcı ve parlayıcı maddelerden taşınabilecekler nakledilir ve taşınamayan kısımlar için her türlü ayırıcı önlemler alınır.
Motorlu kara taşıt araçlarında yangın çıkması durumunda yapılacak işlem
MADDE 63-(1) Öncelikle yolcular indirilir, sürücünün kontrolünde yangın söndürme cihaz ve malzemeleri kullanılarak yangın söndürülür ve yetkililere yangın konusunda bilgi verilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Periyodik Testler ve Bakım

Periyodik testler ve bakım 

MADDE 64-(1) 2007/12937 sayılı Yönetmeliğin gerekli gördüğü tüm elektrik tesisatı kontrolü (EK-5) ve acil aydınlatma, yönlendirme ve yangın algılama ve uyarı sistemleri ile yangın söndürme sistemleri Amirin veya yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina sorumlusunun gözetim ve sorumluluğu altında ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma aşağıdaki esaslar dâhilinde tutulacaktır.

   a) Tüm yeni tesis edilmiş sistemler başlangıç testine tabi tutulacaktır. Kabul işlemleri yetki sahibi merci tarafından yeterli ve tatmin edici bulunacak şekilde sonuçlandıktan sonra test ve denetim raporlarıyla birlikte yapıldı tesisat projelerinin çoğaltılabilir kopyaları cihaz çalıştırma ve bakım talimatları ve periyodik bakım süreleri sistem çalışma talimatı, amir veya bina sorumlusuna teslim edilecektir.

   b) Bu belgelerin sistemin ömrü boyunca saklanması ve periyodik test ve bakım servis sözleşmesiyle birlikte yetki sahibi merciin incelemesine hazır tutulması amir veya bina sorumlusunun gözetim ve sorumluluğunda olacaktır.


  c) Sisteme ilaveler yapıldığında veya iptaller olduğunda sistem donanımında herhangi bir değişiklik, onarım veya ayar yapıldığında yeniden kabul testleri yapılacaktır.

  ç) Periyodik testler ve bakım, yazılı bir periyodik test ve bakım sözleşmesi kapsamında bina sorumlusu dışında bir kişi veya kurum tarafından yapılacaktır. Servis personeli acil aydınlatma ve yangın alarm sistemleri denetim, test ve bakımı konularında kalifiye ve deneyimli olacaktır

d) Haftalık ve aylık bakımlar İşletmeci tarafından 3 aylık, 6 aylık ve yıllık bakım ve testler bu maksatla eğitim almış yetkili servislerce sağlanmalıdır.
e) Yönetmelik ve bu Yönerge kapsamında işyerlerince hazırlanacak Yangın Önleme ve Söndürme Talimatlarında periyodik testler ve bakımın ne şekilde yapılacağı açıkça belirtilecektir. 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İtfaiye Örgütünün Oluşumu ve İtfaiye Personelinin Görevleri
            
İtfaiye örgütü 


MADDE 65-(1) TCDD Genel Müdürlüğü Liman İşletme, Fabrika Müdürlükleri ve bina, tesis araç ve gereçlerin toplu olarak bulduğu bölgelerde İl/İlçe İtfaiye teşkilatlarının görüşü alınarak itfaiye örgütü kurulur.
        
(2) Mevcut veya yeni kurulacak itfaiye teşkilatı bölgesinde bulunan diğer işyerlerimize de hizmet vereceğinden araç gereç ve malzeme ile 24 saat esasına göre hizmet yürütebilecek şekilde personel planlaması ilgili dairelerce sağlanır.

İtfaiye örgütünün görevleri

MADDE 66-(1) İtfaiye örgütünün görevi, sorumlu olduğu bölgede yangını söndürmek genişlemesine mani olmak, can ve mal kurtarmak, şehir itfaiyesinin olay yerine gelmesinden itibaren onun emrine girerek faaliyetlerini sürdürmektir.

İtfaiye amirinin görevleri 
           
MADDE 67-(1) İtfaiye Amiri;

a) Emri altındaki personelin moralini üstün tutarak onların iş görme yeteneklerini
 artırmak, 



b) Emrindekilerin her an göreve hazır olmasını sağlamak,


c) Yangın söndürme cihaz ve malzemelerinin uygun, yerinde, sağlam, çalışır durumda

 olmasını ve kontrollerinin zamanında yapılmasın sağlamak,

   
ç) Örgütün yazı işlerinin yürütülmesini sağlamak,

           

d) Önceden hazırlanmış Plan ve talimatların, bir olay halinde en seri şekilde
 uygulanmasını sağlamak ve örgütü sevk ve idare etmek,

           
e) Eğitim plan ve programlarını hazırlamak, örgütün eğitim ve öğretim işlerinin
 yürütülmesini sağlamak,  

   

f) Bölgesindeki bütün işyerlerinin yangın emniyetini almak ve kontrol etmek,

           
g) Bölgesindeki personele, yangından korunma konularında gerekli bilgiyi vermek,
  yangın söndürme cihaz ve malzemelerinin nasıl kullanılacağını öğretmek,

           
ğ) Yangına karşı hassas yerlerde, gerekli yangın söndürme cihaz ve malzemelerinin
 cins ve miktarını belirlemek, 

           
h) Bölgesindeki yangın söndürme cihaz ve malzemelerinin bakım ve onarımlarının

 yapılmasını, noksanlıkları varsa bunların tamamlanmasını sağlamak ve bu konuda ilgililerin

 dikkatini çekmek,
           
ı) Her yıl aralık ayının ilk haftasında sorumluluk sahası ile ilgili faaliyet raporu düzenlemek, Sivil Savunma Uzmanlığı ve İnsan Kaynakları Müdürüne göndermekle görevli ve yetkilidir.
            
İtfaiye çavuşunun görevleri

MADDE 68-(1) İtfaiye çavuşu;  

a) Emrine verilen vasıta araç ve gereç ile personelin her an göreve hazır olmasını
sağlamak, 

            
b) Emrine verilen vasıtaların belirlenecek saatte temizlik ikmal ve bakımının yapılmasını sağlamak,


c) Personelin her an göreve gidecek şekilde yerlerinde bulunmasın sağlamak,

ç) Verilen emirlere göre itfaiye erlerinin eğitimini sağlamakla görevli ve yetkilidir.

İtfaiye erlerinin görevleri

MADDE 69-(1) İtfaiye eri;

a) Görevlendirildiği bölgede amirlerinden alacağı emirlere göre nöbeti esnasında araç ve gereçlerin ikmal işlerini yapmak, 


b) Yangından korunma, önleme ve söndürme yöntemlerini günün ve mevcut malzemenin gereklerine göre öğrenmek ve uygulamak,

c) Bir olay halinde kendisine verilen araç ve gereçleri kullanmaktır.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Acil Durum Ekipleri ve Görevleri

Ekiplerin kuruluşu

MADDE 70- (1)  Yapı yüksekliği 30.50 m.’den fazla olan konut binaları ile içinde 50 kişiden fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapıda, binada, tesiste, işletmede ve içinde 200’den fazla kişinin barındığı sitelerde aşağıdaki acil durum ekipleri oluşturulur. 
a) Söndürme ekibi
b) Kurtarma ekibi
c) Koruma ekibi
d) İlkyardım ekibi

(2) Birinci fıkrada belirtilenler dışındaki yapı, bina, tesis ve işletmelerde ise; personel mevcuduna göre amirin uygun göreceği ekipler oluşturulur ve yangın güvenliğine ilişkin iç düzenlemeler yapılır. Şayet personel mevcudu ekip kurulmasını sağlayacak sayıda değilse burada görevli her personel öncelikle söndürme olmak üzere dört ekibinde görevini bilmek ve yapmakla yükümlüdürler.  

(3) Ekipler,  Yangın Önleme ve Söndürme Talimatını yürütmekle görevli amirin belirleyeceği ihtiyaca göre, en büyük amirin onayıyla kurulur. Söndürme ve kurtarma ekipleri en az 3'er kişiden; koruma ve ilk yardım ekipleri ise, en az 2'şer kişiden oluşur. Binada sivil savunma servisleri kurulmuş ise, söz konusu ekiplerin görevleri bu servislerce yürütülür.


(4) Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başı, aynı zamanda iç düzenlemeleri uygulamakla görevli amirin yardımcısıdır.


(5) Acil durum ekiplerinin görevleri ile isim ve adres listeleri bina içinde kolayca görülebilecek yerlerde asılı olarak bulundurulur.(EK-1)

Ekiplerin görevleri


MADDE 71- (1) Ekipler;


a) Söndürme Ekibi: Binada çıkacak yangına derhal müdahale ederek yangının genişlemesine mani olmak ve söndürmek,

b) Kurtarma Ekibi: Yangın vukuunda can ve mal kurtarma işlerini yürütmek,


c) Koruma Ekibi: Kurtarma ekibince kurtarılan eşya ve evrakı korumak, yangın nedeniyle ortaya çıkması muhtemel panik ve kargaşayı önlemek,


ç) İlk Yardım Ekibi: Yangın nedeniyle yaralanan veya hastalanan kişilere ilk yardım yapmak.

Ekip başlarının görevleri 

MADDE 72- (1) Her ekipte bir ekip başı bulunur. Ekip başları aynı zamanda Yangın Önleme ve Söndürme Talimatını uygulamakla görevli amirin yardımcısı olup;
a) Ekip Personelinin belirlenen görev ve çalışma şekillerine göre çalışmasını sağlamak, 


   b) Ekiplerin birbiriyle işbirliği yapmaların ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmalarını sağlamak, 

c) Ekiplerin her an göreve hazır olmalarını sağlamak, 

ç) Kendilerine verilen malzemelerin bakım ve onarımı ile korunması ve kullanılması konusunda ekibinin bilgilendirmek, 

d) Bir yangın halinde ekibini sevk ve idare etmek, TCDD İtfaiye Örgütü veya Şehir itfaiyesinin yangına müdahale etmesiyle, bunların emirlerine girerek aldığı direktiflere göre hareket etmekle görevli ve yetkilidirler.

Ekiplerin çalışma esasları

MADDE 73-(1) Acil durum ekiplerin birbirleriyle işbirliği yapmaları ve karşılıklı yardımlaşmalarda bulunmaları esastır. 

(2) Ekiplerin yangın anında sevk ve idaresi, itfaiye gelinceye kadar iç düzenlemeyi uygulamakla görevli amir veya yardımcılarına aittir. Bu süre içinde ekipler, amirlerinden emir alırlar. İtfaiye gelince, bu ekipler derhal itfaiye amirinin emrine girerler.

(3) Bina Sahibi, (ilgili Daire, kullanıcı dairenin bina yetkilisi)   ekiplerin, yapılarda meydana gelecek yangınlara müdahale etmeleri ve kurtarma işlemlerini yürütmelerinde kullanmaları için gereken malzemeleri bulundurmak zorundadır. Yapının büyüklüğüne,  kullanım amacına,  mevcut koruma sistemlerine ve oluşturulan ekip özelliklerine göre mahalli itfaiye teşkilatının da görüşü alınarak,  gerekli ise gaz maskesi, teneffüs cihazı, yedek hortum, lans, hidrant anahtarı ve benzeri malzemeler bulundurulur.  
       
(4) Bulundurulacak malzemeler itfaiye teşkilatında kullanılan malzemelere uygun olmak zorundadır. Araç-gereç ve malzemenin bakımı ve korunması, iç düzenlemeleri yürütmekle görevli amirin sorumluluğu altında görevliler tarafından yapılır.

               (5) Yangın haberini alan acil durum ekipleri, kendilerine ait araç-gereçleri alarak derhal olay yerine hareket ederler.

               Olay yerinde;


 a) Söndürme ekipleri: Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki odalarda gereken tertibatı alır, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışırlar.


b) Kurtarma ekipleri: Varsa önce canlıları kurtarırlar, daha sonra yangında ilk kurtarılacak evrak, dosya ve diğer eşyayı diğer bulunanların da yardımı ile ve büro yetkililerinin nezareti altında mümkünse çuvallara ve torbalara koyarak boşaltılmaya hazır hale getirirler. Çuval ve torbalar, bina yetkililerinin lüzum görmesi halinde binanın henüz yanma tehlikesi olmayan kısımlarına taşınır. Yanan binanın genel olarak boşaltılmasına olay yerine gelen itfaiye amirinin veya en büyük mülki amirin emriyle başlanır.


c) Koruma ekipleri: Boşaltılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya bina yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve yangın söndürüldükten sonra o binanın ilgililerine teslim ederler.


ç) İlk yardım ekipleri: Yangında yaralanan veya hastalananlar için ilk yardım hizmeti verirler.
(6) Yangından haberdar olan bina sahibi, yöneticisi, amiri ile acil durum ekipleri en seri şekilde görev başına gelip, söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardım işlerini yürütmek zorundadır.
ONUNCU BÖLÜM
Yangın Güvenliği Sorumluluğu ve Görevler

   Yangın güvenliği sorumlusu

MADDE 74-(1) Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden, kurum ve kuruluşlarda en büyük amir, diğer bina, tesis ve işletmelerde ise sahip veya yöneticiler sorumludur.

(2) Çalışma saatleri içinde görevli sayısına ve o binadaki en büyük amirin takdirine göre, binanın her katı, bölmesi veya tamamı için görevliler arasından yangın güvenliği sorumlusu seçilir. Sorumlu, çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu olduğu bölümde, yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlüdür. 
     
Özel güvenlik teşkilatı personelinin görevleri

MADDE 75- (1) Koruma ve Özel Güvenlik görevlileri; 10/06/2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun ile bu kanunun uygulanmasına ilişkin 25606 sayılı Yönetmelik gereği bu Yönerge hükümlerine göre yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Her binada bir Koruma ve Güvenlik görevlisi bulunması esastır. Koruma ve Güvenlik görevlisi temin edilemeyen yerlerde;


a) Hizmetli sayısı 2' den fazla değilse, durum en yakın polis veya jandarma karakoluna bir yazıyla bildirilir ve binanın devriyeler tarafından sık sık kontrol edilmesi sağlanır.


b) Hizmetli sayısı 2' den fazla ise ve asıl görev aksatılmadan yürütülebilecekse, hizmetliler sırayla gece nöbeti tutarlar. Nöbetçi personele, fazla mesai ücreti ödenemediği takdirde nöbet tuttuğu saat kadar mesai günlerinde izin verilir. Nöbet izni nedeniyle asıl görevin aksaması söz konusuysa ve hizmetli sayısı 5' i geçmiyorsa (a) bendine göre hareket edilir.


c) Resmi tatil ve bayram günlerinde nöbet hizmetleri aksatılmadan devam eder.
ONBİRİNCİ BÖLÜM

İç Düzenleme

İç düzenlemelerin hazırlanması, kapsamı ve yürütülmesi

MADDE 76- (1) TCDD Genel Müdürlüğünün tüm hizmet binalarında sorumlu amirler,  2007/12937 Sayılı Yönetmelik ve bu Yönerge hükümleri doğrultusunda bulundukları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerinin özelliklerine göre yangın önleme ve söndürme talimatı yapacaklardır.
             
(2) Yangın önleme ve söndürme Talimatında; Binaların Yangından Korunması Hakkındaki 2007/12937 Sayılı Yönetmelik ve bu Yönergede yer alan hususlarla, acil durum ekiplerinin sayısı, personelin adı ve görevleri, ihtiyaç duyulan araç, gereç ve malzemenin cinsi ve miktarı, söndürme araçlarının kullanma usulleri, eğitim ve bakım hususları, nöbet hizmetleri ile gerek görülecek diğer hususlar düzenlenecektir. Bina yerleşimini, bina iç ulaşım yollarını, yangın bölmelerini, yangın duvarlarını, yatay bölmeleri, cepheleri, söndürücü sistemi, uyarıcı sistemi ve su besleme üniteleri ile itfaiyeye yardımcı olabilecek diğer hususları gösterir plân ve krokiler bu düzenlemelere eklenecektir.
             
(3) Yangın önleme ve söndürme konusundaki iç düzenlemeler yapı, bina, tesis ve işletmenin amiri tarafından yürütülür.
ONİKİNCİ BÖLÜM
                                       Eğitim, Denetim, İşbirliği, Ödenek ve Rapor Verilmesi

Eğitim 


MADDE 77 - (1) TCDD İtfaiye Örgütü ve oluşturulan Acil Durum Ekipleri personeli, Yangın Önleme ve Söndürme Talimatını uygulamakla yükümlü Amirin sorumluluğunda binaların yangından korunması, yangının söndürülmesi, can ve mal kurtarma ile ilk yardım faaliyetleri ve itfaiye ile işbirliği ve organizasyonun sağlanması konularında, gerekirse mahalli itfaiye teşkilatından yararlanılarak eğitilir ve yapılan tatbikatlar ile bilgi ve becerileri artırılır. Ayrıca bütün personel ve güvenlik görevlileri, binadaki yangın söndürme malzemelerinin nasıl kullanılacağı ve en kısa zamanda itfaiyeye nasıl ulaşılacağı konularında tatbiki eğitimden geçirilir. Bunun için; 
               a) Sivil Savunma Planlamasına tabi iş yerlerimizde, Sivil Savunma Amiri, Yangın      Önleme ve Söndürme talimatını uygulamakla sorumlu Amir, İnsan Kaynakları Servis                               Müdürlüğü ve Eğitim Büro Şefliği bu konuda işbirliği yaparlar.

b) Acil Durum Ekipleri ile diğer görevlilerin tatbiki eğitimi görev yerinde yapılır. Bunun için mahalli itfaiye görevlileri, dolum-bakım yapan teknik elemanlar ile varsa kuruluş İtfaiye Amir ve Çavuşlarından yararlanılır.
                          c) İtfaiye Amir ve Çavuşları, yangınların cins, nedeni ve müdahale usulleriyle, mevcut   
araç, gereç, cihaz ve donanımların tüm niteliklerini ve bunların nasıl kullanılacağını 
bilmek ve bu konularda yetişmiş olmak zorundadırlar.

                          ç) İtfaiye amirlerinin eğitimi ilgili birimlerce yapılır.
       
(2) Ayrıca yukarıdaki hususlar göz önünde bulundurularak, sivil savunma planlamasına tabi işyerlerimizde, Bölge Limanlar, Fabrika Müdürlükleri, Teşkilat Garları, Depo, Yol Atölye ile Lojistik Müdürlüklerinde yılda bir kez yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapılır. Bu tatbikatta; yangın ihbarı, söndürme, kurtarma, ilk yardım ve koruma konularında uygulama yapılarak personelin yetişmesi ve malzemelerin kullanılır durumda olup olmadığı incelenir. Tatbikat sonucunda iki nüsha düzenlenen “Yangın Tatbikat Sonuç Raporu” (EK-4) nun bir nüshası işyerinde dosyasında muhafaza edilir. Diğeri Destek hizmetleri Servis Müdürlüğü, Fabrika ve liman İşletme Müdürlüklerinde İnsan Kaynakları Müdürlükleri, Sivil Savunma Uzmanlıkları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilir. 

Ödenek verilmesi 

MADDE 78-(1) Bu Yönergenin Yangına Karşı Koruma Tedbirleri ile ilgili belirtilen araç, gereç ve donatımın temini için; her yıl ait olduğu İşyeri tarafından bütçesinin ilgili bölüm ve maddelerine öngörülen miktarda kesintisiz olarak ödenek konur. Bu amaçla yıllık bütçelere konulan ödenek başka amaç için kullanılmaz.

(2) TCDD tarafından kiralanan ve kullanılan binalarla,  kullanma ve faydalanma hakkı TCDD’ye devredilmiş olan bina ve tesisler için, taşınabilir uygun nitelikteki yangın söndürme araç ve gereçleri TCDD tarafından sağlanır.
              (3) Üçüncü şahıslara kiralanan veya yap işlet devret modeline göre işleten binalarda iki taraf arasında yapılan sözleşmelere göre hareket edilir. Bahse konu yerlerde demiryolu hizmet ve faaliyetleri ile ilgili yangın önlem ve tedbirlerin alınmasına ilişkin takip ve kontrolü TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından yapılır. 
Denetim ve rapor verilmesi 
MADDE 79 - (1) Bu Yönergede belirtilen yangınla ilgili tedbirlerin alınıp alınmadığı ile uygulanıp uygulanmadığı haberli ve habersiz denetlenir.
Bu Yönerge Hükümlerinin Uygulanması;

a) Teşekkülümüzün en üst Amiri, görevlendireceği kişi veya Heyet,

b) Mülki Amir veya görevlendireceği Heyet,

c) Teşekkülümüzün bağlı bulunduğu veya ilgili olduğu Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük veya Bakanlık Müfettişleri veya Kontrolörler,
ç)  Teşekkülümüz Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Ortaklıklarda görevli Afet ve
Acil Durum Yönetimi Müdürlüğü - Sivil Savunma Uzmanlarınca denetlenir.

Denetleme Sonuç Raporu bağlı olduğu üst makama bildirilir.

İşbirliği

 MADDE 80-(1) TCDD’ nin özelliği nedeniyle genellikle binalar, tesisler ve araçlar birbirine yakın ve toplu halde bulunmaktadır. Bu nedenle herhangi bir yerde çıkan yangın, hemen her zaman diğer bina tesis ve araçları da etkisi altına alabilir. Bu özellik, genellikle Bölge Müdürlükleri, Büyük Garlar, Limanlar, Fabrikalar ve benzeri yerlerde kendini göstermektedir.

(2) Her ne kadar her işyeri için ayrı ayrı Yangın önleme ve Söndürme Talimatı yapılsa bile, toplu haldeki bu yerlerde genel ve koordineli bir koruma sağlayamamaktadır. Bu amaçla TCDD’ de yangına karşı koyma ve yangın söndürme işi, karşılıklı yardım esasına dayanmaktadır.


(3) Bu nedenle; İtfaiye teşkilatı bulunan TCDD işyerleri ile belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, Silahlı Kuvvetlerle meydana gelebilecek yangınlarda karşılıklı yardımlaşma ve işbirliği amacıyla protokol düzenlenir. Protokolde, personelin eğitimi, bilgi değişimi, kullanılan araç gereç ve malzemenin standart hale getirilmesi, müşterek tatbikatların yapılması ve muhtemel yangınlara müdahalenin hangi şartlarda yapılacağı hususları yer alır. TCDD yardımı hiçbir zaman kendi görevlerinin yapılmasına veya güç durumlara düşülmesine sebebiyet vermeyecek şekilde olacaktır.   
                                            ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergeye aykırılık durumunda yapılacak işlem

MADDE 81- (1) Bu Yönerge ve “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, İdari Emirlere riayet etmemek fiilinden, verilen görevi zamanında yapmayanlar hakkında da, fiilin derecesine göre görevi ihmal ve suiistimalden soruşturma açılarak gereği yapılır. 

(2) 2007/12937 Sayılı Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce yürürlüğe konulmuş bulunan imar, yapı, deprem ve afet ile ilgili yönetmeliklerin, bu Yönetmeliğe aykırı olan hükümleri uygulanmaz.

Kaldırılan hükümler 


MADDE 82-(1) 14/12/2010 tarih B.11.2.DDY.0.71.00.18-955.01-64063 Sayılı 713 Numaralı Genel Emir yürürlükten kaldırılmıştır. 

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 83-(1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hususlarda, Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE  84-(1) Bu yönerge  27/10/2017  tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme


MADDE 85-(1) Bu yönerge hükümlerini TCDD Genel Müdürü yürütür.
EKLER    

EK-1 Acil Durum Ekipleri Formu
EK-2 Trenler için Yangından Korunma ve Yangın Söndürme Özel Talimatı 
EK-2A Kara ve Deniz Araçlarında Kullanılacak Araç Gereç ve Donanım Listesi

EK-3 Dizel/ Elektrikli Lokomotifler, Motorlu ve Elektrikli / Trenler, Otoraylar, Oto Drezinler ve Diğer Motorlu Demiryolu Taşıtları Yangın Önleme ve Söndürme Özel Talimatı
EK-4 Yangın Tatbikat Raporu
EK-5 Elektrik Tesisatı Bakım Kontrol Raporu
EK-6 Yangın Tutanağı

EK-7 Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Talimatı 
EK-8 Bürolarda Yangın Önleme Tedbirleri

EK-9 Yangın İkaz İşaretleri
EK-10 Depo ve Ambarlarda Yangın Önleme Tedbirleri

EK-11Atölye ve Fabrikalarda Yangın Önleme Tedbirleri

EK-12 Akaryakıt Parlayıcı ve Patlayıcı madde bulunan yerlerde Yangın Önleme Tedbirleri

EK-13 Santral, tesis K/P, P/L Bilgisayar Repartitör, kablo ek Grup Elektrojen Akü ve            Redresör oda ve salonlarında Yangın Önleme Tedbirleri                                    
Ek-14  27/11/2007 Tarihli ve 2007/12937 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmeliğe ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliklerin Yürürlüğe giriş tarihlerini Gösteren Çizelge.
 ACİL DURUM EKİPLERİ                                                                                           EK- 1 
	SIRA NO
	ADI VE SOYADI
	GÖREVİ
	İŞ TELEFONU
	EV ADRESİ VE TELEFONU
	EKİPTEKİ GÖREVİ
	 İMZA

	
	
	
	
	
	
	

	
	   Söndürme 
	
	
	
	
	

	
	           Ekibi
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	SIRA NO
	ADI VE SOYADI
	GÖREVİ
	İŞ TELEFONU
	EV ADRESİ VE TELEFONU
	EKİPTEKİ GÖREVİ
	 İMZA

	
	
	
	
	
	
	

	
	    Kurtarma
	
	
	
	
	

	
	          Ekibi
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	SIRA NO
	ADI VE SOYADI
	GÖREVİ
	İŞ TELEFONU
	EV ADRESİ VE TELEFONU
	EKİPTEKİ GÖREVİ
	 İMZA

	
	
	
	
	
	
	

	
	     Koruma
	
	
	
	
	

	
	              Ekibi
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	SIRA NO
	ADI VE SOYADI
	GÖREVİ
	İŞ TELEFONU
	EV ADRESİ VE TELEFONU
	EKİPTEKİ GÖREVİ
	 İMZA

	
	
	
	
	
	
	

	
	    İlk Yardım
	
	
	
	
	

	
	              Ekibi
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


                                                       /     /  2008


                                               ONAY

                      [ Bina, tesis ve işletmenin en üst amiri tarafından onaylanacaktır]

           Trenlerde de Acil Durum Ekipleri Kurulacaktır.  
                                                  





             
EK-2
TRENLER İÇİN YANGINDAN KORUNMA VE 

YANGIN SÖNDÜRME ÖZEL TALİMATI

 (1)    ALINACAK TEDBİRLER 


  a)   Genel Tedbirler:
         1) Trenlerde, tren teslim alınırken yangına karşı önlemlerin alınıp alınmadığından, özellikle; yangın söndürme cihaz ve malzemelerinin uygun, sağlam, yerinde, kurşunlanmış ve kontrollerinin zamanında yapılmış olup olmadığını kontrol etmekten Vagon Teknisyeni (Revizör), Trende bulundurulmasından, Tren Şefi veya bu görevi yapan personel sorumludur.


2) Tren dizileri seyrüsefer verilmeden önce, kullanıma uygun, yeterli miktarda yangın söndürme cihaz ve malzemelerinin; Lokomotiflerde hazır halde bulundurulmasından Vagon Servis Şefi sorumludur. 


        3) Tren dizisi seyrüsefere verilirken teslim alınması esnasında ise; lokomotiflerde,
Yangın söndürme cihaz ve malzemelerinin uygun, sağlam ve yerinde olup olmadığından, Makinist ve II. Makinist.


4) Yolcu ve yük trenlerinin furgonlarında, yolcu vagonlarında yangın söndürme cihaz ve malzemelerinin uygun, sağlam ve yerinde olup olmadığından, kondüktörle birlikte Tren Şefi sorumludur.


Herhangi bir noksanlığın olması halinde bu noksanlık; ait olduğu modellere kaydedilerek mevcut durum telle ve diğer haber verme vasıtalarıyla ilgili yerlere bildirilecektir.

        5) Yolcu vagonlarında sigara ve kibritlerin söndürülmeden vagon içine ve  

 dışarıya atılması, gaz, ispirto ve benzeri ocakların kullanılması yasaktır. Tren personelince,          bu yasağa uymayanlar uyarılacaktır.

        6) Trenlerde ışıkların sönmesi halinde,  yolcuların, aydınlatma aracı olarak mum

ve bunun gibi maddeleri kullanmaları engellenecek, bu durumda iken vagonlar arası aktarma veya aküple ile elektrik verilmesi yasaklanacak, lüzumu halinde aydınlatma araç ve malzemeleri, tren personelince ilk istasyon veya garda temin edilecektir.

       7) Yük vagonlarıyla nakledilen hayvan, çeşitli malzeme ve araç nakillerinde, refakat eden çoban, seyis, muhafız ve şoförlerinin aydınlatma aracı olarak mum, kibrit, ve benzeri ateş yakmaları, bulundukları yerde sigara içmeleri yasaklanacaktır. Bu şahıslar,  tren personelince bu konuda uyarılacaklar ve sürekli kontrol altında tutulacaklardır.

       8) Soba ile ısıtılan vagonlarda, personelin vagonda bulunmadığı veya vagonu terk etmeleri halinde, sobalar kesinlikle yakılmayacaktır. Yanmakta olan sobaların ahşap ve diğer kısımlara zarar vermeyecek şekilde önlem alınacaktır. Yangına sebebiyet vermemesi için yanan sobalar, sürekli gözlem altında tutulacaktır. Bacanın olmaması halinde, soba boruları pencere veya ahşap kısımdan saç levhalarla açılacak delikten dışarıya çıkarılacaktır.

       9) Soba borularının birleştiği yerler çemberle kapatılıp bu çemberden yan duvar ve tavana bağlanmak suretiyle boruların birbirlerinden ayrılması ve sobanın devrilmesi önlenecektir.

b)Teknik Tedbirler:

Lokomotifler ile diğer çeken araçlarda yangınların önlenmesi bakımından; 

1) Yangın ihbar devrelerinin çalışır durumda olması, 

2) Enjeksiyon pompasının muhafaza sacının bulunması,

3) Yakıt borularının kaynaksız ve dikişsiz olması,

4) Elektrik tesisat kablolarının izolasyon özelliğini kaybetmemiş olması,

5) Egzoz manifoltlarının  amyantlı (izolasyonlu) bulunması,

6) Dizel lokomotiflerde, motor, kaporta kapılarının sızdırmazlık özelliğinin olması şarttır.

Yukarıdaki önlemlerin alınması; aracı servise veren depo görevlilerince sağlanacak, makinist ve 2. makinist tarafından da bu hususların uygun, tam ve yerinde olup olmadığı, lokomotif ve diğer çeken araçlar teslim alınırken kontrol edilecektir.

(2) YANGIN ANINDA GENEL GÖREVLER 

      a) Yangını ilk gören kişi imdat kolunu çekmek suretiyle trenin durmasını sağlar,

      b) Yangın esnasında trende bulunan tüm personel, tren şefinin emri altına girerek hep birlikte çalışmak zorunda olup,  aşağıda açıklanan görevleri yerine getirirler. 

           Tren Personelinin Görevleri 

Tren Şefi: Trende, emrinde bulunan personelle yangın esnasında, yangının söndürülmesi ve diğer görevlerin yerine getirilmesini sevk ve idare eder. Yangınla ilgili makinist ve II. makinistin de gereken her türlü önlemleri almalarına dikkat eder.

Kondüktör: Görevlendirildiği vagonlarda yangın malzemelerini uygun, yerinde sağlam ve noksansız teslim alır ve vagonları sürekli kontrol altında bulundurur. Bir yangın esnasında, tren şefinin vereceği emirler doğrultusunda hareket eder. Ayrıca yolcu eşyalarının koruma altında bulundurur.

Tren Teşkilcisi: Vagonda yangın esnasında, trenin parçalara ayrılması halinde, görevlendirildiği vagonun kaçmaması için el frenini sıkar ve frenlerin gevşeme ihtimalini göz önünde bulundurarak tekerleklere uygun takozlar yerleştirir. Tren şefinin olayın seyrine göre vereceği emirleri uygular.

Makinist ve II. Makinist: makineyi teslim almadan önce yangınla ilgili malzemeleri yerinde, sağlam ve kullanılır durumda olup olmadığını ve bu özel talimatın teknik tedbirler bölümündeki hususları kontrol ederler, yangın esnasında tren şefinin vereceği emirler doğrultusunda hareket ederler.

Tren Odacısı: Tren şefinin yangın esnasında vereceği emirlere göre yangın söndürme işlerine, vagondan tahliye edilmesi gereken yolcu eşyalarının boşaltılmasına yardımcı olur.    Trenlerde, Acil Durum Ekiplerinin kurulması esas alınır. Ancak personel azlığı nedeniyle bu ekiplerin kurulmaması halinde mevcut personel tren şefinin sorumluğu, sevk ve idaresinde işbirliği içinde Acil Durum Ekiplerinin görevlerini yerine getirirler.

Acil Durum Ekiplerinin Görevleri

Söndürme Ekibi: Yangına karşı derhal müdahale ederek yangını söndürmek ve genişlemesini önlemek, 

Kurtarma Ekibi: Yangın anında can ve mal kurtarmak, 

Koruma Ekibi: Yolcu, yük ve eşyalarını korumak ve yangın nedeniyle meydana gelebilecek panik ve kargaşalıkları önlemek,

İlk Yardım Ekibi: Yangında yaralanan ve hastalananlara ilkyardım yapmak, ağır yaralıları hastaneye sevk etmektir.

           (3) TRENDE YANGIN ÇIKTIĞINDA HAREKET TARZI
 
a) Trenlerdeki vagonlardan birisinde yangın olursa tren derhal durdurulur, yangın söndürülmeye çalışılır. Dispeçere veya en yakın istasyona, telefon veya telsizle bildirilerek yardım istenir ve verilecek emre göre hareket edilir. Dispeçere veya istasyona haber verilmezse ve yangın söndürülemeyecekse, trenin yanan vagonla birlikte en yakın istasyona kadar götürülmesinde bir sakıncada görülmezse vagon ilk istasyona götürülür ve oraya bırakılır. Bu mümkün olmazsa tren yolda derhal durdurulur, yanan vagonun arkasındaki kısmın el frenleri sıkılır. Arkasından kesilerek yanan vagon bir miktar ileriye çekilir, daha sonrada önden kesilerek, ön kısmında uzaklaştırılması sağlanır. Bütün araçlarla yangının söndürülmesine çalışılır. Bu sırada tren arkadan korunur. Birden çok yol bulunduğu durumlarda, gerekirse diğer yollar üzerinde trafiğinde durması sağlanır.

b) Vagonlardan birisinde tünel içinde yangın çıkarsa, yolcularla personel için  bir tehlike yoksa, hiçbir dur işareti verilmez, fren musluğu ve imdat freni kullanılmadan tren tünel dışına çıkartılarak derhal durdurulur ve birinci bentteki şekilde hareket edilir.

c) Tren yanmakta olan vagonla birlikte tünel dışına çıkarılamıyorsa, arkadaki kısmın el frenleri sıkılır. Yanan vagon onu izleyen vagondan kesilip arkadaki parçadan uzaklaştırılır. Personel durumun gerektirdiği önlemleri alır ve her şeyden önce tehlikede olan yolcuların korunmasını sağlar ve 1 ve 2.nci bentlerde belirtildiği şekilde hareket eder. 

d) Yanan vagon söndürülemiyorsa, ya arkadaki parçadan ayırıp öndeki parça ile istasyona götürmek veya orada yanmaya bırakmak gerekeceğinden, her iki durumda da tren birkaç parçaya ayrılmış olacağından, bölünerek götürülen trenlere ait hükümler uygulanır.

e) Yangın bir yolcu vagonunda çıkarsa tren durdurulduktan sonra önce yolcular ile eşyaları yanan vagondan çıkarılarak korunur, daha sonra yangının söndürülmesi için gerekli önlemlere başvurulur.
(4) YANGINDAN KORUNMA VE YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI KULLANMA
Dizel, Elektrikli Lokomotifler, Motorlu Elektrikli Trenler, Otoray, Oto Drezinler, Poz oto ve yol tamirat makinelerinde çıkacak yangınlara karşı; monitörlü sistem olmak üzere otomatik ihbar, alarm ve söndürme sistemlerinin tesisi tercih edilir.

Öncelikle kara ve deniz araçlarında EK-2A da belirtilen malzemelerin bulundurulması zorunludur. Tren demirbaşında bulunan, kuru tozlu yangın söndürme cihazının, yangın esnasında kullanılması ile ilgili esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a)Yangın söndürme cihazı yerinden alınarak, tetik mekanizmasını kilitleyen kurşun mühürlü emniyet pimi yuvasından çekilerek çıkarılır.
b)Mümkün olduğu kadar yangın yerine yaklaşılır ve hortum yerinden çıkarılarak yangın yerine yönlendirilir.
c)Tetiğe kuvvetlice basılarak cihaz boşalana kadar tetik açık tutulur ve yangın önden arkaya tarayarak söndürülür. .(EK-7)   Boşalan cihaz tekrar doluma gönderilmelidir
Yangın Söndürme Cihazı Kullanma Talimatı

Trenlerde 


1-Makinenin markiz mahalline, 


2-Furgonlarda tren şeflerinin kullandıkları bölmeye, 


3-Furgonsuz sevk edilen trenlerde ise tren şefinin görev yaptığı mahallere,

               bir çerçeve içinde asılacaktır.


4-Yolcu Vagonlarında yangın söndürme cihazının konulduğu bölüme çerçeve içinde
           (5) DİĞER HUSUSLAR

         “Tren İçin Yangından Korunma Ve Yangın Söndürme Özel Talimatı” (El Kitabı) nın ilgili personeli zimmet karşılığı verilmesinden, dağıtılmasından ve bu konuda bilgilendirilmesinden, Talimat gereği yapılması gereken hususların ilgili personel tarafından yerine getirilip getirilmediğinin kontrol ve denetiminden İş yeri Amirleri yetkili ve sorumludurlar. 

	KARA VE DENİZ TAŞITLARINDA KULLANILACAK ARAÇ, GEREÇ VE DONANIM LİSTESİ    EK-2A

	 

 
	Yangın Söndürme 

Cihazı
	Balta
	Kazma
	Kürek
	Geçmeli Merdiven


	Elektrik el feneri veya gemici feneri
	Su kovası
	İlk Yardım Çantası
	Sıhhi İmdat Sandığı
	Düşünceler



	Yolcu Taşıyan Trenlerde

(Her Vagonda)
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	Yolcu Taşıyan Trenlerde

(Her Furgonda)
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	 

	Yük Taşıyan Trenlerde

(Her Furgonda)
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	 

	Mototren, Elektrikli Trenlerde
	(XX)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	(XX) Fabrikasyon olarak tespit edilen yerlerinde

	İmdat Vagon ve Trenlerinde (kendi ihtiyacı için)
	 2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Lüzumu kadar artırılabilir

	Oto Drezinlerde
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	 

	Binek Otolarında
	1
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	 

	Yük Otolarında 
	1
	-
	 -
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	 

	14 Kişilik Otobüslerde
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	

	14 Kişilikten Daha Fazla Olan Otobüslerde
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	 

	Tehlikeli Madde Taşıyan Otolarda
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	 

	

	NOT: 1-Deniz Araçlarında, kendi yönetmeliklerinde yazılı araç ve gereçler bulunur.

	        2-Yukarıda yazılı taşıtlarda bulundurulacak yangın söndürme cihazlarının türü ve kapasitesi Genel         E             Emirde belirtilen standartlar göz önüne alınarak   ilgili dairelerce tespit edilir. 

	 


           EK-3
DİZEL VE ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFLER, MOTORLU VE ELEKTRİKLİ TERENLER, OTORAYLAR, OTO DREZİNLER VE DİĞER MOTORLU DEMİRYOLU TAŞITLARINDA YANGIN ÖNLEME VE 
SÖNDÜRME ÖZEL TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Motorlu Demiryolu Taşıtlarında

1-Konstrüktif (Yapısal ) Tedbirler 

a) Araçların motorları, yolcuların, personelin veya bagajın bulunduğu yerlerden, yangının yayılmasını önleyecek nitelikte yapılmış duvar, kapak taban döşemesi ve benzerleri ile tecrid edilmiş olmalıdır.

b) Yanıcı malzemenin kullanılmasından makine hücresinin yakınlarında, mümkün   olduğu kadar sarfınazar edilmelidir. Yanıcı malzemenin makine hücresi yakınlarında kullanılması kaçınılmaz bir zaruret ise o zaman bu malzeme yanmayı önleyici maddelerle muamele edilerek alevlenmeler önlenmelidir. Kolayla alevlenebilecek malzemenin (Örneğin, Selüloit ve benzeri ile yanıcı boyaların) kullanılması yasaktır.

c) Motorların ve sofaj kazanlarının eksoz ve buhar boruları ve bunun gibi makine hücrelerinde ısı geçirmeyecek şekilde veya personelin dokunabileceği kadar; yolcu, personel ve bagaj bölmelerinde ise ısı geçirmeyecek şekilde izole edilmelidir. İzolasyonlu borunun dış sıcaklığı 50.C’yi aşmamalıdır. 

d) Genel olarak yüksek sıcaklıktaki parçalar, özellikle trenin durması esnasında,

 herhangi bir yerde ısı birikmesi olmayacak şekilde yerleştirilmiş veya izole edilmiş olmalıdır.

e) Herhangi bir suretle yakıt, yağ ve benzeri sızıntı olmamalıdır. Bu maksatla yatık boruları içerisindeki bölümler mümkün olduğu kadar az sayıda olmalı ve bilhassa bu boruları bakım sırasında sökülmelerine lüzum olmayacak tarzda yerleştirilmelidir.

Yakıt boruları, sızdırmazlığı garanti eden cıvata, kaynak ve lehim gibi elemanlarla bağlanmalıdır. Bu iş için erime noktası düşük olmayan lehimler kullanılır. 

    f) Kaçınılmaz yakıt, yağ ve bunun gibi sızıntıları varsa bunlar kolay boşaltılabilen kaplara akıtılmalıdır.

    Bu Sızıntılar Özellikle; 

      1) Dönen makine parçalarına dökülüp buradan savrulması, 

      2) Hava emme boruları tarafından emilmesi,

      3) Sıcak parçalarla veya elektrik aksamı ile temas etmesi kati surette önlenmelidir.

   Yakıt, yağ boruları ve filtreleri mümkün olduğu kadar elektrik aksamından, bilhassa kablolardan uzağa alınır.

    g) Sandık şasi ve bujiler; muhtemel yakıt, yağ ve benzeri sızıntılarla, egzoz, su tahliye ve depolarının havalandırma borularından çıkan maddelerle kirletilmemelidir. Taşıtların konstrüksiyonunda, ulaşılması güç köşeler, alttan kapalı boşluklar, dar aralıklar ve benzerlerinin bulunmamasına dikkat edilmelidir. Sandığın altına, şasi veya bujiye monte edilmiş motorlar, cihazlar, kaplarla benzerleri sıcak su püskürtülerek yıkanabilir nitelikte olmalıdır.

    h) Taban döşemesinden yukarıda bulunan su, yağ, yakıt boruları ile elektrik kabloları taban döşemesi bilhassa köşelerinin tam olarak temizlenmesine tam olarak izin verecek yüksellikte yerleştirilir.
  i) Motorlu tren ve motorlu vagonlara ait radyatör üzerindeki bekçi ve şamandıraya giden elektrik donanımı iyi izoleli kalite kablodan yapılır.

  j) Taban döşemesi boru ve kabloların döşemeyi delip geçtiği yerler, yakıt ve yağın döşemenin altına geçmesini şartsız olarak önleyecek nitelikte olmalıdır. Ayrıca bunlar sandığın altında (Şasi ve bojide) çıkacak muhtemel bir yangının yukarıya dağılmasını önleyebilmelidir.
k) Uzaktan komutalı bir motorla çalışan trenin her  motorunda,  motor hücresindeki sıcaklığın aşırı derecede derhal faaliyete geçecek emniyet düzeneği (Isı  bekçisi) bulunmalıdır. 

Ayrıca motor hücresinde hasıl olacak dumanı bildirecek bir emniyet düzenin ilavesi de öngörülebilir.

          Bu emniyet düzenleri, makinistin bulunduğu mahaldeki alarm düzenini harekete geçirirler. Bunlar aynı zamanda yangının çıktığı hücredeki dizel motorun yakıt ikmalini de kesebilirler. Emniyet düzeninde bu ikmal yok ise yakıt musluğunun makinist tarafından kesilebilmesi gerekir.

          Motorlu trenlerin motor kısmında, vukua gelecek yangın başlangıcının; motor bölmesi kapağı açılmadan görülebileceği bir emniyet düzeni yapılır.

         (2)   İşletme, Bakım ve Eğitimle İlgili Tedbirler 


a) Yangın söndürme gereçlerinin etkenliği daha önce personelin bu konuda eğitilmiş olmasına bağlıdır. Personel yangın söndürme gerecinin çalışma ve kullanma şeklini iyi öğrenmiş olmalıdır.


b) Motorlu tren dizisini teşkil eden vagonların birbirine bağlantısını sağlayan kroşeler, kolaylıkla çözülmesini sağlamak üzere bakımlı bulundurulmalıdır. Sözü geçen trenlerde vazife gören Makinistler bu bakımdan özel bir eğitime tabi tutulmalıdır.


c) Motorlu tren ve motorlu vagonların imal tarzına göre, bunlara ait motor, şanzıman ve diğer aksam ile bulundukları mahallerde ve vagona ait kısmında toplanan kirler, her servis dönüşünde basınçlı su (Yerine göre sıcak)  ve basınçlı hava tutmak suretiyle temizlenir. Bu aksam ve mahallerde yapışmış bulunan yağlı çamur, bir ay içinde müteaddit defalar sert ağaçtan yapılmış özel raspalarla bertaraf edilir.


d) Motorlu trenlerin son varış Gar ve İstasyonlarında kış mevsimlerinde akü şarj ve sofaj ihtiyacı bakımından batarya ana şalteri basık (Elektrik devrede) iken bu işe nezaret etmek üzere bir elektrikçi görevlendirilir. Bu işe elektrikçinin mevcudiyeti devir defterine işlenir. Yaz mevsimlerinde, özellikle depolarda batarya şarteri çekilerek batarya ile trenin tesisatı arasında elektrik bakımından hiçbir suretle irtibat bulundurulmaz.

           e) Motorlu trenlerde vazifeli makinistlerin, makinist mahallerinden ve diğer personelin vazifelerinin icap ettirdiği yerlerden başka yerlerde oturmaları veya bulunmaları yasaktır.

           Bu husus murakabe elemanları tarafından sık sık kontrol edilir. 

           f) Soğuk sevk edilen cer vasıtalarının elektrik devrelerinde gerilim bulunmamalıdır.

     3- Yangın Söndürme Araç ve Gereçleri  

         a) Motorlu trenlerde meydana gelecek yangının sirayetini önleme bakımından vagonların birbirinden ayrılması icap etmektedir. Bu ayırmayı sağlamak üzere, kullanması gereken takımlardan, birer adedi A ve B vagonu tren şefi mahallerinde bulundurulur.

         b) Taşınabilir yangın söndürme tüpleri 

             1) Motorlu taşıtların her makinist mahallinde asgari 8 kg.lık iki adet, motorlu trenlerde her motorsuz vagonda en az bir adet Yönergenin 20 inci maddesinde belirtilen standartlara uygun taşınabilir köpüklü yangın söndürme tüpü bulundurulur.

              2)  Yangın söndürme tüpleri kolayca görülebilir ve yangın sırasında kolay erişebilir bir yerde olmalıdır. Bunların dolapta saklanması yasaktır.

              3) Yangın söndürme tüpleri çok yüksek sıcaklığa maruz kalmayacak yerlerde bulunmalıdır. Ayrıca  – 20 C’lik bir soğukta da çalışabilir olmalıdır. 

             4) Arabalı Yangın cihazların TS EN 1866 diğer taşınabilir yangın söndürme cihazlarının TS 862-EN 3 kalite belgeli olması şarttır.       
              5) Taşınabilir bütün yangın söndürme cihazları gerilim altında bulunan elektrik tesisatlarının yakınında kullanılmaya elverişli olmalıdır.

         c) Diğer Yangın Söndürme Düzenleri

             1-Sofaj tertibatlı veya motorları yüksek tokatlı motorlu trenler, bu taşıtlarda mevcut suyu taşıtın her iki yanında kullanılabilecek su püskürtme düzeni ile teçhiz edilmiş olmalıdır. 

                Bu düzenler de gerilim altında bulunan elektrik tesisatının yakınında kullanılabilecek nitelikte olmalıdır.

             2- Motor hücresinin yapısı müsait ise, tehlike anında bu hücreyi yangın söndürücü bir gaz ile dolduracak bir düzenin yapılması tavsiye edilir.
İKİNCİ BÖLÜM

Elektrikli Trenlerde ve Elektrikli Lokomotiflerde 

(1)Konstrüktif (Yapısal ) Tedbirler

a) Özellikle dirençlerin ve yüksek güç şalterlerinin yakınlarında yanabilen maddelerin kullanılmasına mümkün olduğu kadar sarfınazar edilmelidir.

Bu gibi yanıcı maddelerin bu parçaların yakınlarında bulundurulması kaçınılmaz bir zaruret ise, o zaman yanmayı önleyici maddelerle muamele edilerek alevlenmeleri önlenmelidir. Kolayca alevlenebilecek maddelerin (örneğin selüloit ve benzerleri ile yanıcı boyaların) kullanılması yasaktır.

            b) Yolcu, personel veya yükle temasa gelmesi muhtemel ısı saçan elektrik cihazları muhakkak izole edilmelidir. İzolasyonun veya dış kabuğun yüzeyi 50.C yi aşmamalıdır.

            c) Genel olarak yüksek sıcaklıktaki parçalar özellikle trenin durması esnasında, herhangi bir yerde ısı birikmesi olmayacak şekilde yerleştirilmiş veya izole edilmiş olmalıdır. 

            d) Yağ borularının ayrılma yerlerinin (Transformatör soğutma yağı, parçaların yağlanması için borular) adedi mümkün olduğu kadar az tutulmalı ve boruların revizyon sırasında sökülmesine lüzum göstermeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Yakıt boruları sızdırmazlığı garanti cıvata, kaynak veya lehim gibi elemanlarla bağlanmalıdır. Bu iş için erime noktaları düşük olmayan lehimler kullanılmalıdır.

            e) Vagon sandıklarına veya bujilere yağ sıçraması için şanzımanın yağ vanaları muhakkak sızdırmaz olmalıdır.   Taşıtların konstrüksiyonunda erişilmez köşelerin, alttan kapalı boşluklar, dar aralıklar ve benzerlerinin bulunmamasına dikkat edilmelidir. Sandığın altına şasiye veya bujiye monte edilmiş cihazlar, kaplar ve benzeri sıcak su püskürtülerek kolayca temizlenebilir nitelikte olmalıdır. Ancak bu temizleme metodu işletmenin izniyle tatbik edilir. 

f) Taban döşemesinden yukarıda bulunan yağ borularının ve elektrik kablolarının taban döşemesinin, bilhassa köşelerinin tam olarak temizlenmesine izin verecek şekilde yerleştirilmeleri gerekir.

g) Yolcu bölmelerinde koltukların alt kısmı ısı çıkaran elektrikli cihazların etkisinden korunmuş olmalıdır. Koltuk altları kolayca temizlenebilmelidir. Temizleme işleme konsrüktif bakımından zorluk arz ediyorsa, koltukların altındaki boşluk levhalarla tamamen kapatılabilir. Yıkama, işletmelerin iznine ve talimatına göre yapılmalıdır.

             h) Taban döşemesi ve özellikle boru ve kabloların döşemeyi delip geçtiği yerler, yağın döşemenin altına geçmesini önleyecek nitelikte olmalıdır. Ayrıca bunlar sandığın altında çıkacak muhtemel bir yangının yukarı dağılmasını önleyebilmelidir.

I) Elektrik kabloları, tren kıvılcımlarının sıçraması ihtimali olan bölgelerden uzak olmalıdır. Bu mümkün değilse, kıvılcıma karşı zırh yapılmalı veya kablolar borulardan geçirilmelidir.

j) Kablo bağlantıları, mümkün olduğu kadar kolayca erişilebilir yerlerde klemenslerle veya kaynakla yapılmalıdır.

(2) Yangın Söndürme Araç ve Gereçleri 
            a) Yangın vukuunda ilk tedbir olarak elektrikli cer taşıtının pantografı indirilir. Yangın söndürme gereçlerinin etkinliği daha önce personelin bu konuda eğitilmiş olmasına bağlıdır. Personel, yangın söndürme gereçlerinin özellikte gerilim altında kalan yerlerde ne şekilde kullanılacağını iyi bilmelidir.

      b) Taşınabilir yangın söndürme tüpleri;

              1) Lokomotiflerin ve elektrikli vagonların her makinist mahallinde en az 6 kg .lık

yangın söndürme tüpü bulunmalıdır. Bu tek bir söndürücü olabileceği gibi biri büyük hacimli, diğeri küçük hacimli (1 kg.) ‘lık söndürücü olması tercih edilmelidir. Tek makinist mahalli bulunan lokomotiflerde çıkabilecek yangın türüne göre seçilmiş toplam miktarı 12.kg olan bir, iki veya üç yangın söndürme tüpü bulundurulmalıdır. Arabalı Yangın söndürücülerin TS -EN 1866 diğer taşınabilir yangın söndürme tüplerinin TS 862-EN 3 kalite belgeli olması şarttır.       

                2) Yangın söndürme tüpleri makinist mahallinde veya buna doğrudan doğruya bitişik hizmet bölmesinde kolayca görülebilir ve yangın anında kolayca erişilebilir yerde olmalıdır. Bunların depolarda saklanması yasaktır.
                3)Yangın söndürme gereçleri çok yüksek sıcaklığa maruz kalmayacak yerlerde bulunmalıdır. Ayrıca -20 C’lik bir soğukta da çalışabilir olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler


Bu Özel Talimatlarda bulunmayan hususlarda, Bu Yönergenin ve Yönetmeliğin ilgili maddeleri uygulanır.

	      YANGIN TATBİKAT   RAPORU                    EK-4

	İŞYERİNİN ADI     :……………………………………………..
	

	BULUNDUĞU YER :………………………….………………….
	

	
	SORULAR
	CEVAPLAR

	1
	Yangın tatbikatının uygulandığı gün?
	 

	2
	Yangın alarmının verildiği saat ve dakika ?
	 

	  3
	İhbardan sonra uygulama yerinde bulundukları saat ve dakika
	 

	  4
	Kaç Yangın musluğu vardır? Hortum, rekor, lans ve anahtarları yerinde ve yönetmelikte belirtilen vasıfta mıdır?
	

	5
	Yangın musluklarındaki su basıncı yeterli midir?
	

	6
	Su basıncı yeterli değilse, kaç adet su fıçısı veya deposu vardır.
	 

	7
	Fıçı ve depolarda su var mı? Kolaylıkla su alınabilir mi? Yanlarında kova ve su tenekeleri mevcut mu?
	 

	8
	Merdiven, kazma, kanca, balta gibi malzemeler belirli yerde mi?
	

	9
	Yanabilecek maddeler için ayrıca, kum havuzu veya kum torbaları var mı? İstifade edilebilir durumda mıdır?
	 

	10
	Yangın söndürme cihazı kaç adettir, çalışır durumda mıdır?
	

	11
	Cihazların en son hangi tarihte kontrol edildiği?
	 

	12
	Su deposu ve motopomp var mı? Motopomp faal midir?
	 

	13
	Uygulamaya kaç kişi iştirak etmiştir?
	 

	14
	Uygulamayı hazırlayan ve takip eden görevli kimdir?
	 

	15
	Yapılan uygulama kim tarafından denetlenmiştir?
	 

	RAPORU

	TANZİM TARİHİ
	DÜZENLEYENİN
	ONAYLAYANIN

	 
	Adı ve Soyadı   :…………………………..……
	Adı ve Soyadı   :………………..

	
	Görevi               :……………………..……….…
	Görevi                :………………..

	
	İmzası               :………………………….…..…        
	İmzası                :………………... 


	                                                                                                              EK-5

Elektrik Tesisatları Bakım ve Kontrol Raporu

(İşyerinde İlgili standartlarda sistemin gerektirdiği periyodik kontrolü yapacak teknik personel mevcutsa işyeri tarafından yapılır. Yoksa 64. madde hükümlerine göre hareket edilir.)
                          Yönerge kapsamına giren aşağıdaki müfredatı yazılı elektrik tesisatı kontrol edilmiş olup, sayaç ve kofre sigortası mühürlü olarak tesisatı kullanana teslim edilmiştir. 

Kontrolü Yapılan Tesisatın                             Kontrolü Yapılan Yerin Amiri            :  

 İşyerinin  Adı      :………………………              Adı ve Soyadı      :………………….

 Muayene Yeri       :………………………           Servisi, Görevi     :………………….

 Muayene Tarihi    :………………………            Sicil No                :………………….

                                                                           İmzası                  :………………….

Aksaklıklar ve Onarım :…………………………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Kontrolü Yapanın:                                               Raporu Tetkik Eden Amirin         

Adı ve Soyadı       :………………….
               Adı ve Soyadı       :………………….

Sicil No                 :………………….                      Sicil No                  :………………….

İmzası                   :………………….                      İmzası                   :………………….           


	YANGIN TUTANAĞI

                     A.Yangının nereden çıktığı ve yayılma alanı                              EK-6


	1
	Yangının çıktığı gün, tarih, saat, dakika
	

	2
	Yangının mahalli 8 Hatta veya hat yakınında ise yer ve noktanın kilometresi, kesri ve kamulaştırma hududu)
	 

	
	
	

	3
	Yanan şeyin cinsi (Bina, Tesis, DMY, seyrüseferler araçları, kara nakil vasıtaları, Akaryakıt depo veya tesisleri gibi)
	 

	
	
	

	4
	Yangını görenlerin Adı, Soyadı, Adresi, Görevi
	 

	5
	İtfaiyeye haber verilip verilmediği, verildiyse itfaiyenin ne zaman yangın yerine intikal ettiği
	 

	
	
	

	6
	Yangının nedenleri ve sonuçları
	 

	7
	Yangının meydana getirdiği zarar ve ziyanın ilk tahmini tutarı.
	 

	
	
	

	 
	B. Yangından zarar gören üçüncü şahıslar ve zarar konusu

	1
	Adı, Soyadı
	 

	2
	İşi gücü ve adresi
	 

	3
	Yanan malların cinsi ve miktarı
	 

	4
	Hasar bedelinin ilk tahmini tutarı
	 

	 
	                    C. Yangın önleyici tedbirler

	1
	Yangınla mücadele ekipleri veya yangın Örgütü kurulmuş mudur?
	 

	2
	Nöbet Hizmetleri yerine getiriliyor mu?
	 

	3
	Yangın Malzemeleri temin edilmiş ve uygun nitelikte midir?
	 

	4
	Binada anahtar dolabı var mı? Mesai bitiminde  anahtarlar  dolapta mıdır?
	 

	5
	Elektrik şalterleri plaka ile gösterilmiş midir?
	 

	 

	……………….………çıktığı haber verilen yangın yerinde ilk yapılan incelemeler ve soruşturmalar sonucunda 

	olayın ilk  ne zaman ve neticeleri ile tutanağın düzenlenmesine  kadar elde edilen başka bilgilerin yukarıda  

	kayıt ve tespit edilmiş olduğunu gösterir bu tutanak 4 nüsha olarak düzenlenmiştir.            ……/……/200..

	 

	İdare inceleme heyetini teşkil edenlerin 
	    Zarar gören üçüncü şahısların

 

	ADI SOYADI
SİCİL NO İMZA
	ADI SOYADI
ADRES VE İMZA


	 

	İmza
	 İmza
	imza
	imza
	imza
	imza

 

	Şahitlerin Adı, Soyadı ve Adresleriyle imzaları 

	

	

	


YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI KULLANMA TALİMATI
            EK-7 
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MANOMETRELİ CİHAZLARA GÖRE Y.S.C.KULLANMA TALİMATI

1- CİHAZI YERİNDEN ALINIZ.

2- MÜMKÜN OLDUĞU KADAR ATEŞE YAKLAŞINIZ

.

3- RÜZGÂRIN YÖNÜNÜ ARKANIZA ALINIZ.

4- TETİK MEKANİZMASINI KİLİTLEYEN 

     KURŞUN MÜHÜRLÜ EMNİYET PİMİNİ 

    YUVASINDAN ÇEKEREK ÇIKARINIZ.

5- HORTUMU YANGIN ÇIKIŞ NOKTASINA YÖNLENDİRİNİZ.

6- TETİĞE KUVVETLİCE BASINIZ. 

7- CİHAZ BOŞALANA KADAR TETİĞİ AÇIK TUTUNUZ VE 

    YANGINI ÖNDEN ARKAYA DOĞRU TARAYARAK SÖNDÜRÜNÜZ.

8- BOŞALAN CIHAZI YENİDEN DOLUMA GÖNDERİNİZ. 
EK-8

BÜROLARDA YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ

1- Isınma ve pişirme aracı olarak elektrik soba veya ocağı kullanma.

2-    Prizlerde takılı bulunan elektrikli aletlerin fişlerini, gerekmiyorsa mesai bitiminde prizden çıkar.

3-  Kullandığın cihazların fiş ve kablolarından eskiyen varsa, bunların yenilenmesini sağla.

4-  5727 Sayılı Kanun gereğince sigara içmek yasaktır.
5- Bina ve kendi bölümünün elektrik şalterlerinin nerede olduğunu ve şalterden elektriğin nasıl kesileceğini öğren.

6- Yangın söndürme araç ve gereçlerinin nerede olduğunu ve nasıl kullanacağına öğren.

7- Bölümün elektrik tesisatı, yangın hortumu, yangın söndürme cihazları ile araç ve gereçlerinin 1 yılda kontrol ve bakımını bu işle ilgili personele yaptır, noksanlıklar varsa tamamlattır.

8- Sıva üzerinde antikron kablo dışında elektrik tesisatı geçirme, evvelce yapılanlar var ise sıva altına alınmasını sağla veya antikron kablo ile değiştir.

9- Yangın söndürme cihazlarını ısıtıcılardan uzak tut, zeminden kolayca ulaşılabilecek yüksekliğe as.

10- Kat ve bölümün için kat anahtarı dolabı yaptır, kapı anahtarlarını mesai sonunda bu dolaba as.

11- Çöp sepeti olarak madeni olanları kullan.

12- Yangına kolayca sebebiyet verecek bütangaz ve diğerleriyle çalışan lüks lambası gibi aydınlatma araçlarını mecbur olmadıkça kullanma.
                     13- Akvaryum gibi kişisel zevklere hitap eden elektrikli cihazlar kullanma.
                         [Bu işyerlerinde çalışan personele tebliğ edilecek, uygun formlarda personelin görebileceği yerlere asılacaktır. İşyeri özelliklerine göre ilave tedbirler eklenebilir.]
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YANGINDA iLK ONCE KURTARILACAKTIR.

EK-9
















EK-10
DEPO VE AMBARLARDA YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ

1- 5727 Sayılı Kanun gereğince sigara içmek yasaktır.
2- Depolara otomatik ve manuel yangın ihbar tertibatı yaptır. 

3- Günlük ihtiyaçlarda kullandığın ambalaj malzemesini, ağzı kapalı madeni kaplarda bulundur, mesai bitiminde bunları tekrar muhafaza edildikleri yere götür.

4- Ambalajlanacak malzemeyi depo içerisinde ambalajlama.

5- Isınma ve pişirme aracı olarak elektrik sobası veya ocağı kullanma.

6- Elektrik şalterinin nerede olduğunu ve şalterden elektriğin nasıl kesileceğini öğren.

7- Yangın söndürme araç ve gereçlerinin nerede olduğunu ve nasıl kullanacağına öğren.

8- Bölümün elektrik tesisatı, yangın hortumu, yangın söndürme cihazları ile araç ve gereçlerinin 1 yılda bir kontrol ve bakımını bu işle ilgili personele yaptır, noksanlıklar varsa tamamlattır.

9- Sıva üzerinde antikron kablo dışında elektrik tesisatı geçirme, evvelce yapılanlar var ise sıva altına alınmasını sağla veya antikron kablo ile değiştir.

10- Yangın söndürme cihazlarını ısıtıcılardan uzak tut, zeminden kolayca ulaşılabilecek yüksekliğe as.

11- Yangına kolayca sebebiyet verecek bütangaz ve diğerleriyle çalışan lüks lambası gibi aydınlatma araçlarını mecbur olmadıkça kullanma.

12- Çöp sepeti olarak madeni olanları kullan.

13- Depo giriş çıkış kapı önlerine,  geliş-geçişe engel olacak malzeme koyma. 

14- Malzeme istif ederken rahatça hareket edebilecek aralıkla koy.
15- Görevli personel için soba kullanılıyorsa, mesai bitiminde sobayı tamamen söndür.

16- Elektrikli aletleri fişlerini mesai sonunda prizden çıkar.

                         [Bu işyerlerinde çalışan personele tebliğ edilecek, uygun formlarda personelin görebileceği yerlere asılacaktır. İşyeri özelliklerine göre ilave tedbirler eklenebilir.]

  EK-11

ATÖLYE VE FABRİKALARDA YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ

1- Enerji kaynakları, elektrik teçhizatı ve tezgâhlarını kıvılcım çıkması ve yangına sebebiyet vermesi bakımından daima kontrol altında tut.

2- İş sırasında meydana gelen talaş, döküntü kırpıntı gibi maddeleri topla ve en geç mesai sonunda işyeri dışındaki özel yerlerine götür.

3- Parlayıcı ve patlayıcı olanlarla, kurşun oksitleri, amonyak ve zehirli maddeler ile çalışılan işyerlerini havalandır, bu yerleri kaynak cihazlarının, tav ocaklarının, perçin makinelerinin bulunduğu yerlerden, yanmaz maddeden bir yangın perdesi ile ayır.

4- Şarj ve kaynak yapılan yerlerde, yanıcı madde bulundurma.

5- Ateş yakılması yasak edilen yerlerde kaynak ve kesme işleri yapma.

6- Akaryakıt depoları, bidonları gibi madeni kapların kaynak ve kesme işlemlerini, özel talimatlara göre yaptır.

7- Demirhane, şarj ve kaynak yerlerine birbirinden tecrit et.

8- Benzinli, mazotlu, yağlı paçavra ve üstüpüleri sağa solo atma, kapaklı madeni çöp kutularına at.

9- Prizlerde takılı bulunan elektrikli aletlerin fişlerini gerekmiyorsa mesai bitiminde prizden çıkart.

10- Kullandığın cihazların fiş ve kablolarından eskiyen varsa bunların yenilenmesini sağla.

11- Bölümün elektrik şalterlerinin nerede olduğu ve şalterden elektriğin nasıl kesileceği öğren.

12- Yangın söndürme araç ve gereçlerin nerede olduğu ve nasıl kullanılacağını öğren.

13- Bölümün elektrik tesisatı, yangın hortumu, yangın söndürme cihazları ile araç ve gereçlerinin her yıl kontrol ve bakımını bu işle ilgili personele yaptır, noksanlıklar varsa tamamlattır.

14- Sıva üzerinde antikron kablo dışında elektrik tesisatı geçirme, evvelce yapılanlar var ise sıva altına alınmasını sağla veya antikron kablo ile değiştir.

15- Yangın söndürme cihazlarını ısıtıcılardan uzak tut, zeminden kolayca ulaşılabilecek yüksekliğe as.

16- Yangına kolayca sebebiyet verecek bütangaz ve diğerleriyle çalışan lüks lambası gibi aydınlatma araçlarını mecbur olmadıkça kullanma.

17- 5727 Sayılı Kanun gereğince sigara içmek yasaktır, görünür şekilde (SİGARA İÇİLMEZ) levhası as.

                          [Bu işyerlerinde çalışan personele tebliğ edilecek, uygun formlarda personelin görebileceği yerlere asılacaktır. İşyeri özelliklerine göre ilave tedbirler eklenebilir.]












          EK-12
AKARYAKIT, PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELERİN BULUNDUĞU YERLERDE 

YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ

1- 5727 Sayılı Kanun gereğince sigara içmek yasaktır. Görünür yerlere (SİGARA İÇİLMEZ) ve (DİKKAT TEHLİKE) levhaları as.

2- Bölümün elektrik şalterinin nerede olduğunu ve şalterden elektriğin nasıl kesileceğini öğren.

3- Yangın söndürme araç ve gereçlerin nerede olduğu ve nasıl kullanılacağını öğren.

4- Yangına kolayca sebebiyet verecek bütangaz ve diğerleriyle çalışan lüks lambası gibi aydınlatma araçlarını mecbur olmadıkça kullanma.

5- Bölümün elektrik tesisatı, yangın hortumu, yangın söndürme cihazları ile araç ve gereçlerinin her yıl kontrol ve bakımını bu işle ilgili personele yaptır, noksanlıklar varsa tamamlattır.

6- Çabuk parlayan benzin, alkol, gazyağı, mazot, neft gibi malzemeleri temizlik amacıyla kullanma.

7- Patlayıcı malzemenin muhafaza edildiği yerde yüklenip boşaltılmamasına dikkat et.

8- Benzinle çalışan vasıta ve cihazlara, motor çalışırken benzin ikmali yapma.

9- Bu yerlere açık ateşle veya alevle girme.

10- Isınma ve pişirme amacıyla elektrik sobası veya ocağı kullanma.

11- Sıva üzerinde anti kron kablo dışında elektrik tesisatı geçirme, evvelce yapılanlar var ise sıva altına alınmasını sağla veya anti kron kablo ile değiştir.

12- Elektrikli aletlerin fişlerini iş bitiminde prizden çıkar. 

13- Çöp sepeti olarak madeni olanları kullan.

       [Bu işyerlerinde çalışan personele tebliğ edilecek, uygun formlarda personelin görebileceği yerlere asılacaktır. İşyeri özelliklerine göre ilave tedbirler eklenebilir.]
 EK-13
SANTRAL, TESİS, K/P,R/L, BİLGİSAYAR, REPERTİTÖR, KABLO EK, GRUP ELEKTROJEN, AKÜ VE REDRESÖR ODA VE SALONLARINDA YANGIN ÖNLEME TEDBİRLERİ

1- Her türlü telekomünikasyon ve aydınlatma sistemlerinin enerji besleme devrelerinde uygun kapasitede standart sigortalar kullan.

2- Yangına kolayca sebebiyet verecek bütan gaz ve diğerleriyle çalışan lüks lambası gibi aydınlatma araçlarını mecbur olmadıkça kullanma.

3- Isınma ve pişirme amacıyla elektrik sobası veya ocağı kullanma.

4- Elektrikli aletlerin fişlerini iş bitiminde prizden çıkar. 

5- Bölümündeki elektrik tesisatı, yangın hortumu, yangın söndürme cihazları ile araç ve gereçlerinin her yıl kontrol ve bakımını bu işle ilgili personele yaptır, noksanlıklar varsa tamamlattır.

6- Bölümün elektrik girişine elektrik şalteri koy ve elektriğin nasıl kesileceğini öğren, tüm personele öğret.

7- Elektrik şalteri ve yangın söndürme araç ve gereçlerinin nerede olduğunu gösteren levha ve benzeri işaretleri hızla ve kolayca görülebilecek yerlere as.

8- Sıva üzerinde antikron kablo kablo dışında elektrik tesisatı geçirme, evvelce yapılanlar varsa sıva altına alınmasını sağla veya antikron kablo ile değiştir. Çatı aralarına elektrik tesisatı yapma, önceden yapılan varsa kaldır.

9- Cihazlarda elektrik kontaklarına sebep olabilecek haşereler için gerekli imha tedbirleri al.

10- Cihazları talimatnamesindeki usulüne göre toprakla irtibatlandır.

11- 5727 sayılı kanun gereğince sigara içmek yasaktır. Görünür yerlere (SİGARA İÇİLMEZ) levhası as.

12- Havya gibi aletleri kullanırken dikkatli ol, kullandıktan sonra prizden çıkar ve yerine kaldır.

13- Çabuk parlayan benzin, alkol, gazyağı, neft gibi malzemeleri temizlik amacıyla kullanma.

14- Masa, sandalye, iş tezgâhı gibi malzemelerinin madeni olmasını sağla. Halen kullanılanlardan madeni olmayanları, madeni olanlarla değiştir.

15- Kapı ve pencere çerçeveleri ile pencere perdelerinin ve ara bölmelerinin madeni olmasını sağla.

16- Halı, kilim gibi döşeme malzemesi kullanma, oda ve salonları temiz tut.

17- Kapıları daima kilitli bulundur, giriş kapısına (GİRİLMEZ) levhası as.

18- Sistem ve tesisin çalışabileceği oda sıcaklığının yükselmemesi ve düşmemesi için klima cihazlarını daima çalıştır, oda ısısını buruluru konacak termometre ile devamlı kontrol et.

19- Cihaz ve sistemlerin bulunduğu yerlerde çalışan personel için liste hazırla ve girişte uygun bir yere as.

                  20-Yangın söndürme cihazlarını ısıtıcılardan uzak tut, zeminden kolayca 
                        ulaşılabilecek yüksek ve herkesin görebileceği bir yere as.  

[Bu işyerlerinde çalışan personele tebliğ edilecek, uygun formlarda görülebilecek yerlere asılacaktır. İşyeri özelliklerine göre ilave tedbirler eklenebilir]  
EK-14
27/11/2007 TARİHLİ VE 2007/12937 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin

	Tarihi
	Numarası
	Değişen Maddeler
	Yürürlüğe Giriş Tarihi

	10/8/2009
	2009/15316
	2, 4, 5, 6, 7, 23, 24, 26, 27, 28,
	9/9/2009

	                         12/3/2012
	2012/2958
	29, 31, 34, 39, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 63, 77, 81, 83, 92, 94, 95, 96, 99, 103, 104, 107, 108, 110, 111, 112, 120, 122, 138, 139, 140, 141, 146, 149, 154, 156, 159, 160, 161, 164, 165, 167/A, 167/B, 167/C, 169, Ek- 1/A, Ek-1/B, Ek-2/Ç, Ek-3/C, Ek-4, Ek-5/B, Ek-8, Ek-10, Ek- 12/B, Ek-13, Ek-14
6

6


	5/4/2012

	16/3/2015
29/06/2017


	2015/7401
2017/10459


	4, 7, 23, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 61, 62, 87, Yedinci Kısım Üçüncü Bölüm Başlığı, 98, 130, 131, 165, 167, 167/B, 167/C, Ek-3/B, Ek-5/B, İşlenemeyen Hüküm
138
	9/7/2015
29/06/2017


26
38

